德安县

城乡供水一体化规划报告

北京华茂中天建筑规划设计有限公司

二〇二〇年十二月

编制人员名单

职务            姓名            职务         签名

项目负责人：    刘  伟         高级工程师

审定人：        张文峰         高级工程师

专业负责人 ：   郭  辉         高级工程师

审核人  ：      蔡海龙         高级工程师

设计人：        徐赵刚           工程师

目  录

前  言	1

规划背景	1

主要工作过程	2

规划思路	3

主要规划成果	3

1 区域概况	6

1.1 自然地理	6

1.2 社会经济概况	8

1.3 水资源及开发利用状况	10

2 城乡供水现状	12

2.1 城乡供水发展情况	12

2.2 城乡供水工程现状	14

2.3 城乡供水现状存在的问题	22

2.4 现状城乡供水工程利用分析	23

2.5 实施城乡供水一体化的必要性	23

3 规划指导思想与目标任务	27

3.1 规划编制依据	27

3.2 规划范围与规划水平年	28

3.3 规划指导思想与基本原则	28

3.4 规划目标	30

3.5 规划任务	31

4 规划总体布局	35

4.1 水量供需平衡分析	35

4.2 总体布局	50

4.3 规划分区	53

5 建设标准与工程建设内容	55

5.1 建设标准	55

5.2 工程建设内容	56

5.3 典型工程设计	61

6 农村饮用水源保护	64

6.1 水源地概况	64

6.2 各类型水源地评价	64

6.3 水源地保护与预防措施	64

6.4 水源管理	67

6.5 水源地保护安全预案	74

7 创新工程管护机制	84

7.1 水价机制建设	84

7.2 加快构建城乡供水一体化模式	86

7.3 智慧水务平台建设	87

8 投资估算与资金筹措	92

8.1 投资估算	92

8.2 工程投资	92

8.3 资金筹措	94

9 财务分析	96

9.1 国民经济评价	96

9.2 财务分析	97

9.3 结论	97

10 环境影响评价	98

10.1 环境现状	98

10.2 环境影响分析	100

10.3 环境保护措施	103

10.4 初步环境影响评价结论	105

11 分期实施意见	106

11.1 实施安排原则	106

11.2 分期实施意见	106

12 保障措施	107

- 前  言

  - 规划背景

饮水安全直接影响人民群众的生命安全和身体健康，是居民生活条件改善、生活质量提高的重要标志，是决胜脱贫攻坚全面建成小康社会的基础保障。为切实解决居民饮水安全问题，加强供水基础设施建设，提升供水服务水平、促进乡村振兴、城乡融合发展，在德安县范围内全面推行城乡供水一体化。

经过十多年的大规模建设和不断完善监督管理，德安县供水工作取得了长足发展，总体实现了从喝水难到有水喝、喝安全水的转变。

德安县自“十二五”以来，分别实施了：1）、吴山镇红桥自来水工程，以红桥水库为水源，进行了水厂改造及自来水管网延伸工程，覆盖了吴山镇及部分聂桥镇；2）、邹桥自来水工程，以湖塘水库为水源，进行了水厂改造及农村自来水管网延伸工程，在爱民乡设置加压站，覆盖了邹桥乡以及爱民乡；3）、林泉水厂以林泉水库为水源，进行了水厂改造以及管网延伸工程，替代了原有的小水厂，覆盖了林泉镇、丰林镇、高塘乡、以及部分聂桥乡；4）、塘山自来水工程，以狐狸洞暗河以及机井为水源，进行了水厂改造及管网延伸工程，覆盖了塘山乡；5）、雁家湖水厂管网延伸工程，覆盖了河东乡以及宝塔乡；6）、车桥水厂改造及管网延伸工程，以上易水库为水源，覆盖了车桥乡；7）、磨溪水厂改造及管网延伸工程，以新田水库为水源，覆盖了磨溪乡；8）、彭山水厂，目前彭山水厂的主要供水范围为丰林工业园，随着管网的完善，为管网向农村地区延伸及县域各水厂并网提供了基础。

自此，德安县自来水工程实现了“一大七小”八个水厂的布局，基本实现了自来水干管在全县农村地区的全面覆盖。为了提高水源保证率，减少管网漏损率以及自来水入户率；在“十三五”期间，又实施了：1）、德安县（2019年、2020年）管网改造工程，对各自来水老旧管网进行了改造；2）、德安县进村入户工程，对全县七个水厂进行排查，提高自来水入户率；3）、偏远农村地区加压站建设工程，共建成18座小型加压站。

通过这一系列工程的建设，德安县农村自来水工程取得显著的成效，农村地区覆盖人口约为12.5万人，自来水普及率达到92.3%，自来水入户量为36812块，入户率达87%。

“十四五”期间，德安县农村自来水工程将面临新的挑战。1）德安县将陆续实施万年青水泥厂建设项目、义门陈特色小镇项目以及高塘乡影视小镇项目，这些乡村振兴项目的实施，将使得德安县农村自来水的供水量以及供水方向发生局部调整；2）、红桥水库的除险加固，对红桥水厂的供水水源产生一定的影响；3）、德安县地处丘陵地带，为了满足农村供水需要，建设了一批自来工程，但由于自来水工程覆盖广，水厂分散，这对水厂的管理提出了更高的要求，建立全县农村范围的智慧水务平台势在必行，实现“水源-水厂-管网”全流程监控，便于集中快速调配运维资源。

“十四五”期间，德安县将按照乡村振兴梯次推进的总体部署，积极推进农村供水工程提标升级，以建立合理水价机制为重点，全面建立农村供水工程长效运行管护机制，提升农村供水管理服务水平。

  - 主要工作过程

根据实地勘查和资料收集等方式在摸清全县现状农村供水工程的基础上，分析现状年和规划水平年用水定额，通过供需水量分析确定自来水工程规划规模；分析工程现状及存在的主要问题，结合实际提出规划区内农村供水工程规划的总体布局、工程的建设内容与规模，主要工程量与投资以及分期实施意见和规划实施的保障措施，建议等。同时，根据实际情况确定新建农村供水工程的建设规模、主要建设内容及主要工程量。

规划工作主要分为两个阶段。

第一阶段为现状调查和总体分区布局拟定阶段，工作内容主要包括基础资料收集、现状供水工程调查和工程总体分区布局拟定等工作。在县各相关部门和各乡镇政府的大力支持和配合下，2020年10月上旬基本完成了与本规划有关的基础资料收集和现状调查与分析工作，基本摸清了全县自来水工程现状及存在的主要问题等。在此基础上，根据县域地形地貌、河流水系、水源条件和县域经济区划，并考虑德安县供水专项规划、各乡镇总体规划等相关规划，初步拟定了六个供水分区布局方案。

第二阶段为报告编制阶段。在规划第一阶段成果的基础上，提出了全县农村供水规划工程建设项目内容与规模、主要工程量和投资估算及分期实施意见等，2020年12月下旬我司编制完成本规划的送审稿。

  - 规划思路

按照乡村振兴梯次推进的总体部署，积极推进农村供水工程规模化建设和升级改造，以建立合理水价机制为重点，全面建立长效运行管理机制，提升农村供水管理服务水平。以县域为单元，按照城乡融合发展要求和村庄规划布局，坚持统筹规划，尽力而为，量力而行，优化农村供水格局。采取“抓两头带中间”的方式，实施规模化工程（城乡一体化和万人工程）建设和升级改造。有条件的地区（好的一头），充分利用大水源、大水厂以及现有供水设施和输配水管网，全域推进规模化工程建设。基础薄弱的地区（差的一头），以大并小，小小联合，因地制宜推进小型工程规范化建设和改造。通过“两头”一挤，带动“中间”，突出体制机制完善和“建大、并中、减小”，提升工程建设和管理水平。

  - 主要规划成果

规划至2025年，德安县城乡供水一体化工程将形成“一大一小”两个片区，分别为联合片区（含有7个水厂，分别为雁家湖水厂、林泉水厂、红桥水厂、磨溪水厂、车桥水厂、邹桥水厂、彭山水厂）以及塘山片区（含塘山水厂），实现农村自来水全覆盖。

主要建设内容包括：

- 县城及工业园区管网改造及新建工程

随着县城及工业园区的发展，覆盖范围将逐步增加，给水管网将同步完善；同时县城内的老旧管网使用时间较长，管径较小，漏损率较高，成为了城市供水的薄弱环节，在“十四五”期间，将逐步进行改造。

- 农村管网改造工程

农村自来水工程已过去近十年，有些管网已无法满足农村的用水要求，在“十四五”期间，需要根据实际情况及乡村振兴规划对农村自来水主管网进行逐步改造。

- 进村入户工程

目前，德安县农村自来水入户率已达到85%以上，但仍有大量居民的未使用上自来水，进村入户工程的任务依然很艰巨，“十四五”期间，将对进村入户工程进行查缺补漏，通过管网延伸工程及加压站的建设，扩大进村入户工程的覆盖范围。

- 扩建两座水厂

1）、彭山水厂

目前，彭山水厂为丰林工业园园区水厂，主要供给工业园内生活用水，供水规模为1万m³/d。随着高塘影视小镇的实施，原有林泉水厂的水量无法满足需要，本次规划将对彭山水厂进行扩建，扩建规模为1万m³/d，建成后规模为2万m³/d。以博阳河为供水水源，与雁家湖水厂共用原水管道及取水泵房。

2）、邹桥水厂

随着德安万年青项目的在爱民乡落地以及义门陈特色小镇的实施，对自来水的需要也越来越高，为满足万年青项目以及义门陈特色小镇项目的供水需要，规划对邹桥水厂进行扩建，扩建规模为3000m³/d，建成后，邹桥水厂总规模为5000m³/d。

- “一大六小”七个水厂，共建德安城乡供水网

规划至2025年，除偏远的塘山水厂外，各水厂直接采用连通管连同，中间设置控制阀，各水厂间可以相互备用，形成“一大六小”七个水厂组成的城乡联合供水网。

- 搭建全县农村智慧水务平台

搭建自“水源-水厂-管网”全流程的在线智慧水务平台，并将信息集中输送至彭山水厂，彭水水厂作为信息管理中心，集中处理供水系统中的各种问题，统一调度，提高水厂的应急反应能力。

- 备用水源

全面实现农村自来水全覆盖，全面提高农村自来水的供水保障能力。规划建设备用水源工程，随着木环水库的实施，将以木环水库作为备用水源，同步建设备用水源管网，同时与现有柳田夏家的原水管线向连同，可以同时保障雁家湖水厂与彭山水厂的原水供给。

规划至2025年，自来水供水规模为8.70万m³/d，其中农村地区设计供水规模为2.70万m³/d，新增供水规模为1.30万m³/d。

覆盖供水人口：1）、全县覆盖供水人口16.5932万人，其中城市供水工程覆盖供水人口为8.5254万人，农村规模化供水工程覆盖人口7.7174万人，分散供水工程3504人；2）、农村地区覆盖供水人口10.9618万人，其中城市供水工程覆盖供水人口为2.8940万人，农村规模化供水工程覆盖人口7.7174万人，分散供水工程3504人。

自来水供水人口：1）、全县自来水供水人口16.2428万人，其中城市供水工程覆盖供水人口为8.5254万人，农村规模化供水工程覆盖人口7.7174万人；2）、农村地区覆盖供水人口10.6114万人，其中城市供水工程覆盖供水人口为2.8940万人，农村规模化供水工程覆盖人口7.7174万人。

全县集中供水率为97.89%，农村集中供水率为96.80%。全县自来水普及率为97.89%，农村自来水普及率为96.80%，农村供水水质达标率96.80%，水源保护区划定率100%，自然村通水率95.45%。

规划至2025年，德安县城乡一体化供水工程总投资为9871.95万元，其中水源取水工程2360.00万元，水源地保护划、立、治60.00万元，水厂投资2250.89万元（包括水质净化设施1069.00万元，消毒设施71.89万元，水质化验室210.00万元，水质状况实时监测430.00万元，自动化监控系统170.00万元），输配水管网工程5097.20万元（包括输配水管网4313.00万元，村内管网784.2万元），计量装置73.86万元（包括进、出厂计量装置4.8万元，入户水表69.06万元）。

区域概况

自然地理

    - 地理位置

德安县位于赣北中部，鄱阳湖西岸,东接德安县、南邻共青城及德安县、西靠武宁县、北连瑞昌市及柴桑区。地理位置位于东经115°23′-115°49′53′，北纬29°10′-29°35′之间，其地形如阔叶状，东西长约42.6公里，南北宽约40.8公里，总面积为864.5平方公里，合129.67万亩，其中山地面积84.99万亩，耕地面积19.81万亩，水面6.16万亩。德安县区位优势明显，交通十分便利。105国道、昌九高速公路、京九铁路和316国道穿境而过。德白公路、林白公路纵贯城乡，村级道路建设不断升级，村级水泥路面改造正在全面启动并加紧实施中，德安已经形成了对外四通八达、对内纵横交错的交通网络。2019年3月，被确定为第一批革命文物保护利用片区分县名单。

    - 地形地貌

德安县属低山丘陵地区，南北高、东南低，三面环山，东南角临近鄱阳湖滨；北有幕阜山东延余脉—茶子山、潘狮山、金盆寺绵延构北部低山地形；西南有小岷山呈北东及东西延伸，构成南部低山地形；中部广大丘陵地带尚有彭山呈北东展布高耸。一般山岭海拔高度200-600米左右，最高峰为西北部茶子山海拔为665.1米。最低处为东南角共青天南湖郑泗一带海拔15米，为德安县径流分口处。德安县低山面积约169.1平方公里，占德安县总面积19.6%，丘陵地区面积约为558.4平方公里；占德安县总面积64.7%，滨湖波状平原（包括临近鄱阳湖的岗丘缓坡和博阳河两岸的河谷阶地）面积约135.5平方公里，占德安县总面积的15.7%。

全县地貌由侵蚀岩溶低山、侵蚀构造低山、构造剥蚀丘陵和侵蚀堆积平原等四个基本地貌组成。

1、侵蚀岩溶低山地形：分布于塘山、付山一带，由奥陶系、石炭系、二叠三叠系灰岩组成，溶洞、溶槽、石芽溶洞、落水洞及暗河分布甚广，但规模不大。

2、侵蚀构造低山地形：分布于塘山茶子山一带，山势陡峻，地势较高，侵蚀切割后山顶呈尖锥形，沟谷深切。

3、构造剥蚀丘陵地形：县内广布，由元古界板溪群、志留系中下统的粉砂质泥质页岩、砂岩及板岩组成，抗风化能力差，在外力侵蚀下，丘顶呈浑圆状，山坡平缓，坡度在10～30度之间，冲沟发育。

4、侵蚀堆积平原地形：分布博阳河两岸，有河谷阶地和岗丘两个亚区。

    - 气候与气象

德安县属中亚热带（北缘）季风湿润气候区，总的特征是，温暖温润，雨水丰而不调，上半年多阴雨，下半年光照充足，春阴夏热，秋旱冬冷，四季分明。

气温：年平均所温16.8℃，1月最冷，平均气温4.1℃，极端最低气温-11.2℃，7月最热，平均气温28.8℃，极端最高气温40.4℃。日平均气温稳定。通常16℃—20℃的双季稻生长期约180天，此间活动积温，中部、东南部丘陵平原区为4100℃—4600℃，西北低山区为℃3550℃—4099℃，年平均无霖期248天，最长为281天，最短只有214天，可见本县热量资源丰富，除少数两个低山区的乡外，均有利双季稻棉花和喜温的亚热带林木生长。

日照：年太阳总辐射量为108.06千卡/平方厘米，日辐射总量最高值在7月，为14.06千卡/平方厘米，最低值在1月，为5.78千卡/平方厘米，年平均日照时数1878.6小时，日照率43%，作物生长旺盛的4—6月平均日照183.5小时，7—8月平均日照达249小时。

降水量：年平均降雨量1354.1毫米，年平均降水日为131—146天，县域内降水量地区分布差异不大，但年际、年内间变幅较大，因而易发生旱涝灾害，雨量集中在4—6月，达613.6毫米，占全年降水量46.2%，10—12月降水量最少为150毫米，占年降水量11%。

灾害性天气：有干旱、洪涝、春寒、小满寒、寒露汛、冻害、大风、冰雹等，对农业危害最大的是伏旱、秋旱和4—6月的洪涝灾害。

    - 水文地质

德安县博阳河流域内主要地层的水文地质特征如下：

志留系地层：为碎屑岩类孔隙—裂隙含水岩组，富水程度弱，钻孔单位涌水量一般小于0.7吨/时.米，泉涌量小于5吨/时。

寒武系、奥陶系地层：为碳酸盐岩类碎屑类裂隙—好溶含水岩组，富水程度弱，含水层厚30—114米，水位埋深3—37米，在结构条件适宜时，可局部自流，钻孔单位涌水量一般小于1吨/时.米，泉流量小于5吨/时。

中元古界地层：为变质岩类裂隙含水岩组，富水程度弱，钻孔单位涌水量小于0.7吨/时.米，泉流量小于3吨/时，水位埋深一般小于10米，受构造断裂影响时，可局部自流。

第四系全新统地层：为松散岩类孔隙含水岩组，富水程度为极弱，含水层厚8—30米，地下水位埋深1—6米，钻孔单位涌水量0.04—0.9吨/时.米。

流域内各地层的富水程度都较弱，一般水量不丰，主要受大气降水补给而排泄到河床。

社会经济概况

根据德安县2018年国民经济和社会发展统计公报：2018年，在县委、县政府的坚强领导下，全县上下以改革开放40周年为契机，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加快推进高质量跨越式发展，全县经济社会发展实现了稳中有进、稳中趋优、稳中向好的态势。

一、综合

2018年，全县完成生产总值127.6亿元，增长9.3%。其中：第一产业完成增加值7.9亿元，增长3.1%;第二产业完成增加值84.4亿元，增长9.2%;第三产业完成增加值35.3亿元，增长11.1%。三次产业结构由2017年的6.6:66:27.4调整为6.2:66.1:27.7。在第三产业中交通运输仓储和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、营利性服务业及非营利性服务业增加值分别增长3%、7.2%、7%、27.4%、11.8%、21.6%和9.1%。

2018年全年实现财政总收入20.5亿元，比上年增长12.1%，其中：完成地方财政收入13亿元，增长7.8%;人均财政总收入11666元;财政收入占GDP的比重16.1%，比上年下降0.3个百分点;税收收入17.8亿元,占财政收入比重86.4%，比上年提高2.1个百分点。全年财政总支出25.7亿元，比上年增长10.7%。

二、农　业

2018年全年实现农林牧渔业增加值8.2亿元，按可比价格计算，比上年增长3.3%。全年农作物播种面积34.5万亩，比上年增加7.5%。其中：粮食播种面积18.9万亩，比上年增加4.2万亩，增长28.6%;棉花播种面积1.98万亩，减少0.6万亩，下降23.8%;油料播种面积7.4万亩，增加0.5万亩;蔬菜播种面积4.3万亩，减少0.7万亩，下降14%。

全年粮食总产量68700吨，比上年增长15%;油料产量8044吨，增长17%;棉花产量1964吨，下降22.7%;蔬菜产量40215吨，下降22%;水果产量5765吨，增长0.1%。

全年肉类总产量10720吨，比上年下降14.6%;生猪出栏80988头，下降7.8%;生猪存栏53363头，下降6.7%;水产品产量6980吨，下降6.8%。

三、工业和建筑业

2018年末，全县共有规模以上工业企业140家，实现规模以上工业总产值458.1亿元，增长14.3%。分轻重工业看，规模以上轻工业产值227.2亿元，增长6.5%;重工业产值225.4亿元，增长21.1%。分企业类型看，规模以上股份制企业产值415.3亿元，增长14.2%;外商及港澳台商企业产值37.3亿元，增长14%;其他经济类型企业产值5.4亿元，增长28.3%。

全年规模以上工业实现利润28.5亿元，比上年增长23.2%，实现主营业务收入438.6亿元，增长8.5%。主要工业产品产量有增有减。水泥产量60.4万吨，增长31.6%;轮胎产量29.8万条，下降9.1%;纱产量11.4万吨，增长9.2%;服装产量2664万件，增长22.1%。

园区全年完成主营业务收入409.4亿元，同比增长7%;实现利润总额26.7亿元，增长22.1%;园区基础设施建设更加完善，建成面积达11平方公里;年末入园投产工业企业138家，安置从业人数2.36万人。

全年实现建筑业增加值8.5亿元，比上年增长10%;资质等级以上建筑业企业完成施工产值14.95亿元，增长17.7%，施工房屋面积61.3万平方米，竣工房屋建筑面积41.9万平方米，从业人员3906人。

四、固定资产投资

全年完成固定资产投资同比增长11%，其中房地产开发投资增长28.2%。按产业划分，全县二、三产业投资分别增长13.3%、2.5%。

全县亿元以上新开工项目27个，亿元以上新开工项目完成投资10亿元。

全年房地产开发投资比上年增长28.2%。商品房竣工面积21万平方米，增长177.8%;商品房销售面积22.4万平方米，增长16%;商品房销售额9.4亿元，增长11.7%。

五、贸易

全年全县实现社会消费品零售总额25.2亿元，增长11.5%，分城乡看，城镇实现零售额16.4亿元，增长11.5%;乡村实现零售额8.8亿元，增长11.3%,城镇快于乡村0.2个百分点。其中限额以上企业(单位)实现消费品零售额8.9亿元,增长13.7%。

限额以上批发零售业零售额分商品看：粮油、食品类增长48.1%;服装、鞋帽、针纺织品类增长28.3%;化妆品类增长52.3%;计算机及其配套产品增长4%。

六、对外经济

全年新签约外资项目5个，实际利用外资金额14729万美元，比上年增长10.5%。新签约内资项目46个，引进县外资金金额143亿元，增长18.8%，出口总额16.3亿元，增长22.3%。

七、交通运输、邮电通信和旅游

全年完成货物周转量74962万吨公里，其中：公路货物周转量59300万吨公里，铁路货物周转量13832万吨公里。公路客运量355万人，铁路客运量82万人;公路货运量667万吨，铁路货运量6.4万吨;全县境内公路里程1203公里，铁路营业里程23公里。

全县邮电业务总量13273.8万元，增长5.9%。其中：邮政业务总量1400.3万元，增长6.4%;电信业务总量11873.5万元，增长5.7%;固定电话用户23849户;移动电话用户达到171153户;计算机宽带互联网用户56137万户。

全年全县旅游总人数258.3万人次，增长21.6%，实现旅游综合收入12.9亿元，增长20.9%。

水资源及开发利用状况

    - 水资源

全县水资源总量6.57亿立方米／年。其中地表水5.83亿立方米／年，地下水0.74亿立方米／年。

一、全县主要的河流

德安县属鄱阳湖水系，县域干流博阳河发源于瑞昌市南义乡湖炎洞，自西北向东南贯穿全境，全长93公里，境内79.7公里，流域面积863.0平方公里，大小支流34条，其中流域面积30平方公里以上的有洞霄水、田家河、车桥水、金带河、下头水、庙前港、涂山水等7条支流，水面346.7公顷。

二、全县的地下水资源

据省地质局水文地质大队编《江西省德安县区域水文地质普查报告》，全县地下水储量中等，分三个区、六个亚区和十—个块段计算地下水储量。

1、松散岩类孔隙水：采用断面流量法计算，先根据抽水试验数据求出控制块段枯季地下水径流量q=IBKH。式中I—水力坡度，2.3～2.5%。K—渗透系数l3.89～l8.9米／日，B—断面总长度。然后按比拟法求得整个计算区内径流量Q=q·F/f，式中f—比拟块段面积，F—欲求块段面积。计算成果：孔隙承压水(I1)区，枯水季地下径流量1.8602万吨／日，孔隙潜水(I2)区为5.3062万吨／日，合计7.1724万立方米／日，即2618万立方米／年。

2、基岩裂隙水、岩溶水：采用地下径流模数法计算Q=86.4MF，式中M—枯季地下水径流模数，根据实测资料分析计算求得，为O.85～4.99升／秒·平方公里，F—块段面积。计算成果：基岩裂隙水(Ⅱ)区地下径流量为8.0934万吨／日，碳酸盐岩类裂隙溶洞水(Ⅱ)区为5.126万吨／日，合计13.22万立方米／日，即4825万立方米／年。总计7443万立方米／年。

县境内设有梓坊水文站。坐落在博阳河中游，控制面积626km2，有23年的观测资料。多年平均流量11.8m3/s，最大流量960 m3/s (1975年8月15日)，最小流量0.0O3 m3/s (1957年9月15日)，多年平均径流深616毫米。由于同一流域内，降雨和下垫面等因素都接近，故本县四个分区都采用梓坊站资料计算，得全县多年平均径流总量58336万m3，人均4148m3，亩均3270m3。中水年(P=50%)径流总量54.765万m3，偏枯年(P=75%)径流总量为39632万m3，枯水年(P=90%)径流总量为24508万m3。从各分区来看，低丘和中丘两区比较丰富，滨湖区丰富的鄱阳湖过境水，据估算，平水年从鄱阳湖提水总量为540万m3，枯水年可达843万m3，因此除低山区比较缺水外，全县地表水资源是充足有余的。

    - 水资源的利用

到2006年为止，德安县已建成各类蓄水工程1990座，其中中型水库2座（湖塘水库及林泉水库），小（一）型水库6座（红桥水库、蔡山垅水库、木环水库、新田水库、城门水库及上易水库），小（二）型水库69座，塘坝1913座,总有效库容为9840万m3；有大小引水工程215座；大小圩堤共14座，总长约32km,其中万亩圩1座，即保护县城的附城联圩，千亩圩2座，百亩圩11座。大小机电排灌站277座。

湖塘水库为一中型水库，塘水库正常蓄水位72.68米，死水位58.68米，总库容4700万立方米，有效库容3760万立方米，集雨面积144.00Km2，年来水量P=95%为6770.0万m3，水源可供水量为5640.0万m3，湖塘水库水质较好，且没有灌溉任务。

林泉水库为另一中型水库，正常蓄水位65.8米，死水位50.5米，总库容1502万立方米，有效库容995.72万立方米，集雨面积20.8Km2，年来水量P=95%为998.0万m3，水源可供水量为998万m3，设计灌溉面积2万亩（按600万m3计），实际可供水量为398.00万m3。

红桥水库为小一型水库，正常蓄水位109.0米，死水位92.55米，总库容510万立方米，有效库容336.8万立方米，集雨面积11.75Km2，年来水量P=95%为552.0万m3，水源可供水量为470.53万m3，设计灌溉面积1.0万亩（按300万m3计），实际可供水量为170.53万m3。

蔡山垅水库为小一型水库，正常蓄水位129.5米，死水位119米，总库容131万立方米，有效库容90万立方米，集雨面积5.5Km2，年来水量P=95%为259.0万m3，水源可供水量为171.00万m3，设计灌溉面积0.4万亩（按120万m3计），实际可供水量为51.00万m3。

上易水库为小一型水库，正常蓄水位110.38米，死水位99.39米，总库容205.3万立方米，有效库容154.97万立方米，集雨面积2.47Km2，年来水量P=95%为116.0万m3，水源可供水量为116.00万m3，设计灌溉面积0.2万亩（按60万m3计），实际可供水量为56.00万m3。

新田水库为小一型水库，正常蓄水位85.12米，死水位65.67米，总库容976万立方米，有效库容769万立方米，集雨面积9Km2，年来水量P=95%为423.0万m3，水源可供水量为423.0万m3，设计灌溉面积1.0万亩（按300万m3计），实际可供水量为123.0万m3。

城门水库位于车桥镇内，东门水库为与宝塔乡内，这两个区域已有供水水源，本次规划不把它们作为水源地。

木环水库位于德安县宝塔乡东山村，坐落在鄱阳湖水系博阳河支流金带河上，距德安县城约10km控制流域面积15.2km2，是一座以供水为主，兼顾防洪及生态景观等综合效益的中型水利工程。设计供水规模为3万m3/d，水库正常蓄水位为79m，总库容1640万m3，最大坝高32m。坝型为碾压混凝土重力坝，设计洪水标准100年一遇，校核洪水库标准1000年一遇。

2019年，德安县总用水量为1.12亿m³，其中农业用水量为0.64亿m³，工业用水量为0.36亿m³，生活用水0.09亿m³，环境用水量0.01亿m³。实际供水量1.12亿m³，其中地表水供水量1.08亿m³，地下水供水0.01亿m³。

城乡供水现状

经过“十二五”农村自来水、“十三五”巩固提升工程的建设，目前德安县已经形成了“一大七小”八个自来水厂的格局，打破了原有的乡镇界线，尽可能利用了现有的优质水源，对全县的县城以及农村地区进行同质供水，基本实现了城乡供水一体化。

城乡供水发展情况

德安县城市供水发展历程

德安县城市供水发展，共经历了三个阶段，初期供水阶段，水厂扩建阶段，自动化管理、多水源保障阶段。

1、初期供水阶段（1995年-2005年）：

雁家湖水厂于 1995年建成供水，首期设计供水规模为1万m3/d，该系统位于厂区西南角，净水构筑物为二组水力循环澄清池－无阀滤池，每组设计制水能力5000m3/d。

2、水厂扩建阶段（2005年-2015年）

2005年，雁家湖水厂进行了扩建，新增2万m3/d 的供水能力，处理工艺为：采用管道静态混合器混合--网格絮凝平流沉淀池--普通快滤池--清水池--消毒--送水泵房--用户。

2013年，进行了扩建工程，新增2万m3/d 的供水能力，采取的工艺为：新建絮凝沉淀池一座；新建V 型滤池一座，平面尺寸 27.10m×18.24m；新建清水池一座，平面尺寸 33.8m×30.1m，有效水深 3.5m；将现有二级泵房与变配电间合建，泵房内设6台水泵，1#、2#、3#、4#水泵为供水泵，接2根DN600 出厂总管为居民区供水。5#和6#水泵为现状普通快滤池的反冲洗泵；新建加氯加药间一座，加氯间与加药间合建，加药部分平面尺寸16m×6.6m，加氯部分平面尺寸12m×9.6m；新建排泥池一座，平面尺寸30m×10m，有效容积810m3。

经过两两次扩建，雁家湖水厂总的处理能力为5万m³/d。

- 自动化管理、多水源保障阶段（2015年--至今）

2018年9月，完成了对现有原有工艺进行了提升改造，实现了雁家湖水厂的自动化控制。

为提高水源保障率，2016年，实施了德安润泉供水原水工程，引水自博阳河，形成了双水源供水格局，一个水源为博阳河，另一处为瓦子塘水库。

德安县农村供水发展历程

“十一五”期间为农村供水的探索阶段，工程投资较小，由水利局牵头，实施了一批小型农饮工程，以解决不安全饮水人口为主。但随着农饮工程的投入使用，小型农饮工程的弊端更加突出，水处理设备及消毒设施不健全，管网漏损严重，管理跟不上等问题逐渐暴露出来；对大规模、高水平管理的自来水工程越来越渴望。

进入“十二五”以后，德安县与江西省水利集团签订了农村供水协议，自此，德安县农村供水进去了企业化管理时代。分别实施了：1）、吴山镇红桥自来水工程，以红桥水库为水源，进行了水厂改造及自来水管网延伸工程，覆盖了吴山镇及部分聂桥镇；2）、邹桥自来水工程，以湖塘水库为水源，进行了水厂改造及农村自来水管网延伸工程，在爱民乡设置加压站，覆盖了邹桥乡以及爱民乡；3）、林泉水厂以林泉水库为水源，进行了水厂改造以及管网延伸工程，替代了原有的小水厂，覆盖了林泉镇、丰林镇、高塘乡、以及部分聂桥乡；4）、塘山自来水工程，以狐狸洞暗河以及机井为水源，进行了水厂改造及管网延伸工程，覆盖了塘山乡；5）、雁家湖水厂管网延伸工程，覆盖了河东乡以及宝塔乡；6）、车桥水厂改造及管网延伸工程，以上易水库为水源，覆盖了车桥乡；7）、磨溪水厂改造及管网延伸工程，以新田水库为水源，覆盖了磨溪乡；8）、彭山水厂，目前主要服务于丰林工业园区，随着管网的完善，为周边地区的连网供水提供了基础。自此，德安县自来水工程实现了“一大七小”八个水厂的布局，基本实现了自来水干管在全县农村地区的全面覆盖。

为了提高水源保证率，减少管网漏损率，提高自来水入户率；在“十三五”期间，又实施了：1）、德安县（2019年、2020年）管网改造工程，对各自来水老旧管网进行了改造；2）、德安县进村入户工程，对全县七个水厂进行排查，提高自来水入户率；3）、偏远农村地区加压站建设工程，共建成18座小型加压站。

这些农饮巩固工程的实施，取得了实质性的成效：

- 打破了原有的行政区划，各水厂之间设置了连通管，全部连同，基本实现了全县一张网；各水厂各自供水，又相互连同，提高了供水可靠性。

- 进村入户工程的实施，解决了居民用水的最后一步难题，真正的实现了村村通自来水，足不出户就可以用上自来水。

3、通过这一系列工程的建设，德安县农村自来水工程取得显著的成效，农村地区覆盖人口约为12.5万人，自来水普及率达到92.3%，自来水入户量为36812块，入户率达87%。

城乡供水工程现状

雁家湖水厂

1、雁家湖水厂工艺现状

雁家湖水厂位于德安县老城区隆平大道、东佳路东北侧，占地面积22.2亩。 雁家湖水厂于 1995年建成供水，首期设计供水规模为1万m3/d，该系统位于厂区西南角，净水构筑物为二组水力循环澄清池－无阀滤池，每组设计制水能力5000m3/d。

2005年，雁家湖水厂进行了扩建，新增2万m3/d 的供水能力，采用管道静态混合器混合，网格絮凝平流沉淀池一座，分 2 格，絮凝池进水水面标高为36.40m（黄海高程）。普通快滤池分三格，单排布置。半地下式清水池1座，平面尺寸24.9m×24.9m，有效水深3.5m，有效容积约2000m3，清水池最高水面高程为33.3m二泵房和高低压配电间合建，建筑面积约 290m加氯加药间建筑面积156m2，土建按3.0万m³/d 规模建成；厂区东北角已建综合楼 1 幢，建筑面积约1170m2。食堂和车库合建，位于厂区东南角，建筑面积约238m2。

2013年，进行了扩建工程，新增2万m3/d 的供水能力，主要为：新建絮凝沉淀池一座；新建V 型滤池一座，平面尺寸 27.10m×18.24m；新建清水池一座，平面尺寸 33.8m×30.1m，有效水深 3.5m；将现有二级泵房与变配电间合建，泵房内设6台水泵，1#、2#、3#、4#水泵为供水泵，接2根DN600 出厂总管为居民区供水。5#和6#水泵为现状普通快滤池的反冲洗泵；新建加氯加药间一座，加氯间与加药间合建，加药部分平面尺寸16m×6.6m，加氯部分平面尺寸12m×9.6m；新建排泥池一座，平面尺寸30m×10m，有效容积810m3。

经过3次改扩建后，雁家湖水厂总的处理能力为5万m³/d。

2018年9月，完成了对现有原有工艺进行了提升改造。

2、德安润泉供水原水工程

德安润泉供水原水工程原水管线自柳田夏家至雁家湖水厂，途径聂桥镇（柳田（大屋周）、宝山村、梓坊村）、丰林镇（紫荆村、乌石村）、进入丰林工业园区、至观音阁昌九高速涵洞处，下穿涵洞过博阳河至德安县党校侧，沿河滩铺设，至德安县排涝站对岸，穿过博阳河，至城区，沿十力路铺设至雁家湖水厂；全长21.62Km，管径DN1000。

3、雁家湖水厂水源现状

雁家湖水厂现有两个取水工程：一个位于瓦子塘水库，在柘林灌区总干渠道（燕访管理段）105国道跨渠公路桥下游80m，瓦子塘水库取水泵站输出的浑水管管径为DN800mm，设计取水能力为5万m³/d，每年的供水保障期为7月至9月；另一个取水点位于柳田夏家，建于2016年，距离雁家湖水厂约21.62Km，总取水规模为9.0万m³/d，其中雁家湖水厂部分取水规模为5.0万m³/d。

4、管网现状

2013年以来，雁家湖水厂逐步向周边乡镇进行延伸，其中，2014年开始，逐步完成了河东乡管网延伸工程；2016年以来，逐步完成了给水管网进村入户工程。

随着城市的发展，供水范围的扩大，也在逐步对县城管网中的薄弱部分进行改造。

5、雁家湖水厂运营现状

雁家湖水厂经多次改造后，总供水规模为50000m³/d，现状实际供水规模为30000m³/d，其中农村供水规模为5000m³/d；水源为博阳河；总覆盖人口为69142人，其中县城人口为40900人，农村人口为28842人，其中“十三五”巩固提升工程受益人口为20163人，均为自来水供水人口。管网漏损率约为18%，成本水价为2.0元/m³，执行水价为1.6元/m³。

林泉水厂

林泉水厂位于林泉乡，总设计供水规模为10000m³/d，现状供水规模为4500m³/d，水源为林泉水库。

1、水源及原水水质

林泉水厂取水水源为林泉水库，原水水质较好，能够满足饮用水水源水质要求。

2、水厂构筑物

2016年，林泉水厂进行了改造，采用钢结构一体化净水设备，一期供水规模为5000m³/d。处理工艺流程为“网格反应-斜管沉淀-过滤-二氧化氯消毒”；设有清水池一座，清水池总有效容积为1000m3，清水池容积为水厂最高日用水量的20%。送水泵房设水泵三台，水泵型号：KQSN200-M13卧式单级双吸离心泵，设计参数为：Q=136~227~277m3/h，H=34~28~23m。

3、管网

2016年，丰林水厂已完成林泉水厂至丰林工业园主干管的铺设，随着高塘水厂以及林泉乡国有水厂的收购，原高塘水厂、国有水厂的供水区成为了新的薄弱环节，管网老旧严重，漏损率高，2019年，已经立项，对部分老旧管网进行改造。

4、林泉水厂运营现状

林泉水厂总设计规模为5000m³/d，实际供水量为4500m³/d；水源为林泉水库；总覆盖人口为31277人，其中城镇人口6596人，农村人口为24682人，其中“十三五”巩固提升工程受益人口为22972人，均为自来水供水人口。管网漏损率约为20%，成本水价为2.0元/m³，执行水价为1.6元/m³。

红桥水厂

德安县吴山镇“十一五”期间已经建成了两个农饮水厂，分别是红桥水厂，处理规模为1400m3/d；蔡山垅水厂，处理规模为600m3/d，由于发展需求，两水厂的处理规模和工艺均不能满足供水需要。在充分考虑现状后，2016年，对现状红桥水厂进行改建。

1、水源及原水水质

红桥水厂取水水源为红桥水库，原水水质较好，能够满足饮用水水源水质要求，采用浮船取水。

2、水厂构筑物

2016年，红桥水厂进行了改造，采用钢结构一体化净水设备，一期供水规模为2900m³/d。处理工艺流程为“网格反应-斜管沉淀-过滤-二氧化氯消毒”；设有清水池一座，清水池总有效容积为600m3。

采用自流供水。

3、管网

2014年，为配合水厂改造工程，红桥水厂进行了主干管的改造，改用了球墨铸铁管，能够满足水厂的供水需要，目前主干管基本敷设到位。

4、红桥水厂运营现状

红桥水厂已建供水规模为2900m³/d，实际供水量为2100m³/d；水源为红桥水库；总覆盖人口为23194人，其中城镇人口7404人，农村人口为15790人，其中“十三五”巩固提升工程受益人口为15433人，均为自来水供水人口。管网漏损率约为18%，成本水价为2.0元/m³，执行水价为1.6元/m³。

车桥水厂

车桥镇原有一座车桥自来水工程，水源为地下水，由于供水设施太过于简陋，目前基本处于废弃状态；2018年，选址重建，设计供水规模为1500m³/d。

1、水源及原水水质

取水水源为上易水库，原水水质较好，能够满足饮用水水源水质要求。

2、水厂构筑物

车桥镇于2015年已实施“江西省抗旱应急引调提水工程德安县车桥镇引提水工程”，新建提水泵房：提水泵布置大坝右侧，泵房高程为114.0m，采用潜水泵，内布置两台（供水泵与灌溉泵），新设两台潜水泵与出水管均采用直联式连接,取水规模约为2000m³/d，且运行正常，能够满足本工程取水，可以直接利用。

水处理设施采用的是钢结构一体化净水设备，处理工艺流程为“网格反应-斜管沉淀-过滤-二氧化氯消毒”，水厂正在实施过程中。

水厂供水采用自流供水。

3、管网

车桥镇于2015年已实施“江西省抗旱应急引调提水工程德安县车桥镇引提水工程” ，其管网主要内容有：供水管道采用PE管，管线总长17.11km，管道基本沿道路布置。供水管道由南、北两条主管组成。其中沿南方向管道长10.6km，起点为上易水库，沿九井村至车桥镇与现有车桥镇供水管道相连。沿北方向主管长6.51km，沿昆山村至白水村。

但此部分管网主要用于抗旱灌溉提水，为解决抗旱用水与居民饮用水之间的矛盾，2019年已经立项，将对部分老旧管网进行改造。

4、车桥水厂运营现状

车桥水厂已建供水规模为1500m³/d，实际供水量为1000m³/d；水源为上易水库；总覆盖人口为10498人，其中城镇人口694人，农村人口为9804人，其中“十三五”巩固提升工程受益人口为7618人，均为自来水供水人口。管网漏损率约为18%，成本水价为2.0元/m³，执行水价为1.6元/m³。

5、车桥水厂存在的问题

根据现场踏勘，目前车桥水厂主要存在以下问题：

1）、目前的供水范围主要满足于车桥水厂自流供水可以到达的地区，对于地势较高的区域，需要建设末端加压泵站。

2）、部分主干管较为老旧，成为了供水保障过程中的薄弱环节，需要进行改造。

3）、管网现在监测能力较弱，没有形成全县统一的供水监测网络，不能够及时对存在安全隐患或者安全事故进行排查。

磨溪水厂

磨溪乡原有一处自来水工程，水源为地下水，在河边打大口井，由于供水设施太过于简陋，目前基本处于废弃状态；2018年，选址重建，设计供水规模为1600m³/d。

1、水源及原水水质

取水水源为新田水库，原水水质较好，能够满足饮用水水源水质要求。

2、水厂构筑物

水处理设施采用的是钢结构一体化净水设备，处理工艺流程为“网格反应-斜管沉淀-过滤-二氧化氯消毒”。

3、管网

磨溪乡于2015年已实施“江西省抗旱应急引调提水工程德安县磨溪乡引提水工程” ，其管网主要内容有：

供水管道采用PE管，管线总长13.96km，管道基本沿道路布置。供水管道由西北、动北两条主管组成。其中西北方向管道长8.6km，起点为新田水库。沿东北方向主管长5.26km，沿老口闵家至宝泉村。

但此部分管网主要用于抗旱灌溉提水，为解决抗旱用水与居民饮用水之间的矛盾，2019年已经立项，将对部分老旧管网进行改造。

4、磨溪水厂运营现状

磨溪水厂已建供水规模为1600m³/d，实际供水量为1000m³/d；水源为新田水库；总覆盖人口为11185人，其中城镇人口340人，农村人口为10845人，其中“十三五”巩固提升工程受益人口为6072人，均为自来水供水人口。管网漏损率约为18%，成本水价为2.0元/m³，执行水价为1.6元/m³。

邹桥水厂

1、工程现状

邹桥自来水厂始建于2008年8月，完工于2008年12月。往后每年都进行管网铺设及延伸。供水范围为邹桥乡（邹桥集镇、邹桥村、石门村、杨坊村、张坑村、付山村、源口村）、爱民乡（土塘村、南山村、红岩村、柏树村），受益学校有：邹桥小学、爱民学校。工程受益人口16250人，中小学生1347人，工程总设计供水规模为3000m3/d，目前采用的是一体化处理设备，水处理规模为1000m³/d。

2、处理工艺

水源为湖塘水库，原水经取水泵提升至一体化处理设备；水厂工艺流程为一体化水处理设备—二氧化氯消毒—用户。

输水管道为PVC管，管长0.5Km；水厂建成初期配水管材采用PVC给水管，2014进行了管网改造及延伸，改用球墨铸铁管，铺设了邹桥至爱民主干管，配水管网总长32Km。工程总投资1498.79万元。

3、邹桥水厂运营现状

邹桥水厂设计供水规模为5000m³/d，已建水厂规模为2000m³/d，实际供水量为1800m³/d；水源湖塘水库；总覆盖人口为14316人，其中城镇人口256人，农村人口为14060人，其中“十三五”巩固提升工程受益人口为10250人，均为自来水供水人口。管网漏损率约为18%，成本水价为2.0元/m³，执行水价为1.6元/m³。

彭山水厂

1、工程现状

彭山水厂始建于2019年10月，完工于2020年6月。设计供水规模为2万m³/d,目前已建1万m³/d，主要供水范围为丰林工业园，取水水源为博阳河，与雁家湖水厂共用原水管线及取水泵房。

2、水厂构筑物

水处理设施采用的是钢结构一体化净水设备，处理工艺流程为“网格反应-斜管沉淀-过滤-二氧化氯消毒”；

塘山水厂

“十一五”期间，塘山乡取水采用管井，共设有两眼管井，其中一眼井深70m,一眼井深40m。日供水量约680m³/d，井水经过提升泵站提至塘山中学后山的高位水池，然后由水池自流供水。

德安县塘山乡狐狸洞引提水工程为江西省抗旱应急水源工程----引调提水工程2014年实施项目之一，工程通过增加抗旱应急水源（狐狸洞）、水源拦污拦砂治理、增容更新深井泵，新建管道，扩大自来水管网覆盖范围、回复灌溉渠道及新建下游灌溉管道等措施，切实保障项目区居民的正常生活用水，使得下游农田灌溉用水有所保障。

狐狸洞深井泵河底水位271.70m,常水位为273.20m，动水位274.0m，泵房地面标高294.40m，内设1t手拉葫芦。

本工程在利用现有提升泵站及取水管井的基础上，进行改造。一、加强水源保护，提高狐狸洞周边卫生条件；二、在学校后山建设一座500m³/d的水厂，采用一体化钢结构水处理构筑物；增设消毒设备，对出厂水进行消毒。

管网利用现有给水管网进行供水。

3、塘山水厂运营现状

塘山水厂设计供水规模为1000m³/d，实际供水量为500m³/d；水源为狐狸洞暗河；总覆盖人口为6258人，其中城镇人口108人，农村人口为6150人。“十三五”受益人口3685人，管网漏损率约为18%，成本水价为2.0元/m³，执行水价为1.6元/m³。

农饮工程

付山农饮工程：设以山溪水为水源的水厂一座，工程设计规模为80吨/天，现状实供水规模为60吨/天；水厂供水覆盖张坑村、付山村两行政村大部分地区，覆盖人口为891人；随着移民政策的深入，这部分居民将逐步被转移至山下。

源口农饮工程：设以山溪水为水源的水厂一座，工程设计规模为80吨/天，现状实供水规模为60吨/天；水厂供水覆盖源口村下大泉周家、汪家等7个自然村，覆盖人口为1126人；目前润泉自来水工程的主干管已经铺设至了村口，将进行管网延伸；原农饮工程将逐步被淘汰。

城乡供水现状存在的问题

本次规划共涉及“一大七小”八个现有水厂。这些水厂的建设为农村饮水工程做出了突出的贡献，但在工程供水保障程度、工程规模论证、工程长效运行、水源保护、建设资金筹措等方面也存在一定的问题。

1、水源可靠性

- 、雁家湖水厂的有两处供水水源，分别为瓦子塘水库及博阳河，瓦子塘水库为备用水源，每年可供水月份为7~9月，供水保证率不高，需要寻找新的更加可靠的备用水源。

- 、由于林泉水库供水功能的调整，部分原水用于丰林工业园区工业用水，导致水厂的规模无法继续扩大。

2、水厂规模及自动化管理

随着乡村振兴战略的实施，特别是德安县高塘影视小镇以及义门陈特色小镇的陆续实施，导致原有供水体系局部出现问题，需要进行调整供水布局。

水厂的自动化运行程度不高，不能够自动化监控及控制“取水-制水-配水”全流程，对运行过程中的问题不能够及时作出最快的反应，管网的漏损排查工作难度很大，导致管网漏损率较高。

3、管网及进村入户工程

两个水厂基本完成了管网改造及进村入户工程，但在新建的管网以及改造的管网中，仍存在薄弱环节，仍有部分村点或住户未完成水表的安装，水厂运行过程中的查缺补漏，仍是未来的工作重点。

4、人才队伍

近些年随着工程的建设，培养了一批专业建设人员以及管理人员，但是农村地区吸引力不强，人才流失相当严重，管理队伍专业化水平不高。

5、资金筹措方面

农村自来水工程为公益性工程，投资量巨大，仅靠收取的水费无法满足工程的建设以及日常的维护，资金短缺非常严重。

现状城乡供水工程利用分析

- 经过对现有农村自来水工程以及农饮工程的分析，2010年以前建设的农饮工程大多水处理设施以及消毒设备不完善，管道漏损率高，在后续的建设过程中，将逐渐被淘汰。

- 2010年以后建设的项目，大多按照自来水工程的标准进行建设，是目前供水工程的主力，管网较为完好，入户率高，水厂各项设施较为完整，在后续规划中，将继续使用。

实施城乡供水一体化的必要性

符合国家相关发展战略要求

- 习近平总书记在党的十九大报告提出，应当着力解决发展的不平衡不充分问题，坚定实施乡村振兴战略和区域协调发展战略。根据统筹城乡发展的要求，按照统一规划、合理布局、保护环境、协调推进的原则，统筹区域水利、交通、管道、通信等基础设施建设，通过整体规划、重点倾斜，加大对农村地区的投入力度，扩大优质增量供给，实现供需动态平衡。李克强总理在2019年6月国务院常务会议指出，要加大工程建设力度，通过实施农村供水工程，全面解决农村人口饮水存在的供水水量不足、水质不达标问题。

- 2019年中央一号文件指出要加快解决农村“吃水难”和饮水不安全问题，推进农村饮水安全巩固提升工程，加强农村饮用水水源地保护。同年，鄂竟平在全国水利工作会议上指出，农村饮水安全是五大水利攻坚战之一，是实施乡村振兴战略的底线任务，是全面建成小康社会的硬任务。水利部门将大力推进城乡供水一体化、农村供水规模化标准化建设，聚焦“建得好”“改得好”“管得好”，梯次推进农村饮水安全巩固提升，进一步提高农村地区集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率，全面提升农村饮水安全保障水平，到2019年年底，全国农村集中供水率达到86%，自来水普及率达到 82%。

- 农村供水工程是农村经济社会发展的关键基础设施，是提高农民生活质量及农民健康水平、确保农村经济稳定发展不可或缺的基础设施，是贯彻实施城乡协调发展和乡村振兴战略的重要举措。

推进城乡一体化和规模化集中供水是提高居民生活水平和维持社会稳定的重要举措

- 近年来，随着农村自来水工程建设以及城市供水管网延伸，德安县农村饮水问题得到了一定的改善。农村自来水工程是一项社会公益性事业，是一项重大民生工程，事关广大农村居民的身体健康和生活质量，是农村基础设施的重要组成部分，是当前农村居民最关心、最直接、最现实利益的重大民生水利工程，被誉为“德政工程”、“民心工程”，推进城乡一体化供水和规模化集中供水是提高居民生活水平和维持社会稳定的重要举措。

实施“城乡供水一体化工程”是整合优化供水资源的重要举措

- 由于缺乏统筹规划及其相适应的实施机制，德安县城乡供水相对独立、自成系统，水厂管理主体多样、工程建设和供水过程中各自为政。

- “多而散”的供水格局造成供水基础设施设计能力得不到充分发挥，水量和水质得不到充分保证。以县城水厂为龙头、乡镇水厂为节点、连通干管为纽带，通过城市带动农村，实施城乡一体化供水和农村规模化集中供水，可以突破行政区域界线的束缚，有效解决水资源制约的问题；同时避免重复建设，整合优化供水资源，充分发挥建设资金的投资效益。

实施“城乡供水一体化工程”是完善自来水供水系统自身的需要

经过“十一五”、“十二五”以及“十三五”十余年的建设，德安县基本形成了“一大六小”七个自来水工程集中供水的格局，取得了非凡的成效，但是各工程本身也存在各自的问题，包括入户率仍有待提升，部分老旧管网需要进行改造，水源保证率提升以及水源地保护等诸多新的问题会出现。长效的水价定价体系以及管理体系，也需要在“十四五”期间有新的突破，因此，实施“城乡供水一体化工程”是十分必要的。

“城乡供水一体化工程”是乡村振兴战略的实施

进入“十三五”以后，德安县逐步实施了一系列乡村振兴战略，包括高塘影视小镇以及义门陈特色小镇等。这些特色小镇将成为新的自来水用水大户，因此，在“十四五”期间需要根据实际的情况，对“城乡供水一体化工程”进行调整。

1、高塘乡阳光微电影小镇

投资50亿元的华夏阳光（德安）诗画田园微电影小镇项目正式签约落户德安县。该项目由江苏阳光集团有限公司和华夏青旅（北京）文化发展有限公司共同投资，位于德安县高塘乡万亩花卉苗木基地，占地面积5600亩，主要开发微电影+国学文化、微电影+旅游、微电影+康养、微电影+创业创新、微电影+体育、微电影+新业态新经济体。项目分三期建设，项目建成后，预计文旅项目实现年产值3亿元，上缴税收2000万元，提供就业岗位500个。

2、义门陈特色小镇

以“义门陈”文化为核心，植入产业，利用影视这一先进传播方式，利用家族养老模式等多种方式进行义门陈特色小镇的打造。有着义门陈这一独特性、唯一性的特色小镇成功建设，将产生巨大的旅游效应，促进德安乃至九江经济的大发展，大提升，促进文化产业的大发展和大繁荣。

该影视基地的建设宗旨，定位于中国古代民俗民居。义门陈被分为291庄，另管庄43庄，分布全国各地，在设计建设中，将334庄按分庄时御赐十二个派行分成12个区域。根据哥哥派行居住地风格，建设各具地方风格特色的厅区。

“城乡供水一体化工程”是产业发展布局的需要

为加快农村地区的发展，利用本地的资源优势，德安县引入了万年青水泥厂，新的产业布局需要新的供水规划与之相匹配。

2017年，12月26日，记者从德安县万年青高新产业园项目建设情况新闻发布会上获悉，德安县万年青高新产业园是德安县委、县政府与江西建材集团签订的工业项目，建设主体为江西德安万年青水泥有限公司(以下简称德安万年青)，系省属国有企业省建材集团控股企业江西万年青水泥股份有限公司(以下简称江西万年青)的全资子公司。为优化产业布局，实现水泥产能提质升级，江西省政府已批复德安万年青水泥产能置换方案，同意德安万年青在德安县高标准高起点建设每日6600吨熟料新型干法水泥节能环保生产线，并配套12MW余热发电工程项目。

厂区选址以丘陵山地为主，主厂区距最近的村庄(洪村)435米。在项目推进过程中，德安县委、县政府已安排有关职能部门全程介入，督促项目建设方注重对当地人文和生态环境的保护。同时，德安县水务部门将深入矿区周边进行水系影响调查，确保当地群众生产、生活用水供给。

“城乡供水一体化工程”是新时代科技发展的需要

在新时代，对管理的要求也越来越高，对水资源的保护也提出了更高的要求，除了水源地保护、节约用水外，还需要注重管网漏损，事故的及时维修，快速响应，以减少水资源的浪费；而现有管理无法实现“水源-水厂-配水管网”全流程的在线监控，为了适应新时代的要求，实施城乡供水一体化工程是十分必要的。

规划指导思想与目标任务

规划编制依据

    - 政策性文件

1、《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）

2、《国务院办公厅关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见》（国办发〔2017〕17号）

3、《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》（水农〔2019〕2号）

4、《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农〔2019〕150号）

5、《关于推进乡镇及以下集中式饮用水源地生态环境保护工作的指导意见》（环水体函〔2019〕92号）

6、《水利部办公厅关于加快推进农村供水工程水费收缴工作的通知》（办农水〔2019〕210号）

7、《深化农村公共基础设施管护体制改革的指导意见》（赣发改农经〔2019〕102号）

8、《江西省人民政府关于全面推行城乡供水一体化的指导意见》（赣府发【2020】10号）

    - 规程、规范、标准

1、《农村饮水安全评价准则》（T/CHES 18-2018）

2、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

3、《室外给水设计规范》（GB 50013-2018）

4、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

5、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

6、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）

7、《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014）

8、《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）

9、《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）

10、《水环境监测规范》（SL219-2013）

11、《建设项目水资源论证导则》（GB/T35580-2017）

12、《村镇供水工程运行管理规程》（SL689-2013）

13、《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338-2018）

14、《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433-2008）

15、《集中式饮用水水源编码规范》（HJ 747-2015）

16、其它相关规程、规范、标准等。

    - 相关规划成果

1、《江西省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》（2018年）

2、《江西省水资源综合规划》（2010年）

3、《江西省德安县农村自来水工程规划报告》（2013年）

4、《江西省德安县农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划》（2016年）

5、其它相关技术成果等。

规划范围与规划水平年

    - 规划范围

根据《关于全面推行城乡供水一体化的指导意见》（赣府发〔2020〕10 号）要求：本次规划范围为德安县城区及以下的农村区域（包括乡镇、村庄、农村学校等）。

德安县城乡供水一体化规划范围主要包括：主要包括蒲亭镇、宝塔乡、河东乡、林泉乡、丰林镇、高塘乡、聂桥镇、吴山镇、爱民乡、邹桥乡、塘山乡、车桥镇以及磨溪乡。

    - 规划水平年

本次规划现状年为 2020 年，规划水平年为 2025年。

备用水源相关规划--木环水库

1、项目概况

木环水库位于德安县宝塔乡东山村，坐落在鄱阳湖水系博阳河支流金带河上，距德安县城约10km控制流域面积15.2km2，总库容1640万m3，是一座以供水为主，兼顾防洪及生态景观等综合效益的中型水利工程。

2、项目建设背景、理由

德安县中心城区由雁家湖水厂供水，近期供水规模3万m3/d，远期规划供水规模为5万m3/d。目前雁家湖水厂取水水源仅为博阳河河水，水源地单一，抵抗突发性水污染事件风险的能力低，供水保障性低，不满足用水安全。且流域内重金属矿产资源丰富，存在重金属污染风险。流域内人口较多，乡镇企业发展迅速，致使博阳河水质难以控制，需要建设备用水源。

兴建木环水库可为雁家湖水厂提供日供水3万m3/d的优质水源，是解决德安县城的备用水源和维护社会和谐稳定的需要。兴建木环水库是贯彻党的十八大生态文明建设精神，增强城乡防洪能力的重要保障，可减轻金带河下游县城段的防洪压力，增强县城的防洪能力，为城市发展提供基础保障。

3、项目建设内容、规模及方案

木环水库是一座以供水为主，兼顾防洪及生态景观等综合效益的中型水利工程。设计供水规模为3万m3/d，水库正常蓄水位为79m，总库容1640万m3，最大坝高32m。坝型为碾压混凝土重力坝，设计洪水标准100年一遇，校核洪水库标准1000年一遇。

主要建设内容为：新建拦河大坝、取水孔（供水口）、供水管道、放空导流管等建筑物及防汛道路及水库管理房。

4、项目投资

工程总投资约2.5亿元，其中建筑工程约1亿元，建设征地与移民安置费约1.5亿元。

5、项目建设期限

木环水库新建工程项目集中，施工干扰大，工期安排为3年。工程建设分为工程筹建期、施工准备期、主体工程施工期和工程完建期。

6、建设征地及移民搬迁情况

该项目需征地2776.49亩，其中农用地1370.59亩，建设用地188.02亩，未利用地39.92亩，林地447.79亩，基本农田730.16亩。移民搬迁涉及东山村9个村民小组约900多人。

7、项目进展情况

由于新建中型水库基本建设程序要求，需要先将项目纳入国家相关规划后才可进行建设，目前我局已将该项目纳入“十四五”规划内，待规划通过后将项目可行性研究报告上报省发改委、省水利厅审查。

规划指导思想与基本原则

    - 规划指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》和《中共中央 国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》，全面落实习近平总书记视察江西时提出的“构建新型城乡关系，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，促进城乡协调发展、融合发展”的重要指示，紧紧围绕乡村振兴，因地制宜推进城乡一体化供水和规模化集中供水，充分发挥市场作用，加快构建现代农村供水保障体系，全面提升农村供水保障水平，助推区域城乡融合发展，在加快革命老区高质量发展上作示范、在推动中部地区崛起上勇争先，奋力迈出建设富裕美丽幸福现代化江西、共绘新时代江西物华天宝人杰地灵新画卷的坚实步伐。

以县域为单元，统一规划、统筹建设，按照城乡融合发展要求，遵循政府主导、社会参与、因地制宜的原则，按照公益化服务、规模化发展、标准化建设、市场化运作、企业化经营、专业化管理的要求，以优质稳定可靠水源为前提，打破行政区划界线， 优先发展集中连片规模化供水工程，重点推进大水源、大水厂、大管网建设，构建起以城市供水管网延伸和规模化供水工程为主、小型集中式供水工程为辅、分散式供水工程为补充的供水工程体系。运用先进实用的水处理工艺与消毒技术，以及自动化控制与现代信息技术等，建立从源头到龙头的供水安全保障体系，全面提高供水质量与管理水平，实现城乡供水同标准（供水水质和供水保证率）、同管理、同服务。

    - 基本原则

（1）以人为本原则

城乡供水一体化工程建设旨在保障农村供水安全，着力缩小城乡发展差距，解决农村和城市发展不平衡不充分的矛盾。从提高人民群众生活水平和质量等实际要求出发，把人民群众的根本利益作为基本出发点，着力改善农村生产和生活条件，满足人民群众生活和经济社会发展的实际需要。

（2）政府引导、“五化“建管原则

坚持政府引导，规模化发展、标准化建设、市场化运作、企业化经营、专业化管理、用水户参与的新思路。运用新理论、新方法、新技术、新工艺，以及自动化控制、现代化信息管理等先进技术，不断提高农村自来水发展水平和普及率。

（3）全面规划、分期实施原则

规划须与国家和地区及有关部门的相关规划与发展战略相协调，全面规划、统筹兼顾，既要注重宏观、政策上的引导，具有一定的前瞻性，又要突出重点、讲求实效，具有较强的可操作性。在制定规划方案时，须根据城乡“五化”统筹和城乡供水一体化的要求，结合本地区的人口分布、水源条件等实际情况以及经济发展水平，与时俱进，立足当前、兼顾长远，打破行政区划和城乡界线，充分考虑水资源的承载能力，合理确定供水工程建设规模，按照轻重缓急的原则，分步实施，为建成城乡供水一体化工程体系创造条件。

（4）节约、保护水土资源原则

城乡供水一体化工程建设应贯彻“在保护中开发、在开发中保护”的方针，加强供水水源地保护与水质监测，有效保护供水水源，同时加大节水力度，逐步降低自来水管网漏损率，在节水和水资源保护的基础上合理开发利用水资源，提高水资源利用效率。工程建设规划布局要注意保护耕地，尤其是保护基本农田，尽可能避免或减少占用耕地。

（5）长效管理、良性发展原则

按照国家和我省颁布的水管体制改革有关文件要求，研究制定农村供水工程管理体制改革的具体措施，制定管理办法，落实建设与管护主体，建管并重，切实加强工程运行管理，建立长效的运行管护机制，确保工程良性运行和长期发挥效益。

规划目标

德安县规划目标：规划到2022年，德安县农村集中供水率达到87%以上，自来水普及率达到83%以上，规模化工程服务人口比例达到60%以上；规划至2025年，德安县农村集中供水率达到90%以上，自来水普及率达到85%以上，规模化工程服务人口比例达到63%以上；自来水保护区全面划定，基本建立健全的城乡供水一体化工程良性运行机制。规划至2025年，德安县城乡供水一体化工程覆盖率（按人口覆盖面）达到90%。

规划任务

    - 规划城乡供水一体化工程体系

1、科学编制规划。以国土空间总体规划为依据，在2013年批复的农村自来水规划基础上，结合近年农村供水 实施情况及社会经济发展需求，绘制城乡供水一体化建设蓝图，编 制好“十四五”县级农村供水保障规划，合理安排城乡供水一体化年度建设任务。在保障农村供水安全的情况下，按照“厂网布局合 理、资源高效利用、优先集中供水”的原则，全面规划、统筹布点、重点推进、分步实施城乡供水一体化工程。

2、加快工程建设。按照城乡供水一体化规划、标准和要求，优先解决贫困地区，特别是贫困村的一体化建设，尽快落实项目资金，加快工程建设进度，保障及时发挥效益；分年度建设的工程，要长短结合，结合可持续发展，合理安排“十四五”期间工程建设；按照规划，需要保留的现有工程，按照统一标准和要求，有针对性地开展提质增效，抓好工程改造。

3、推进规范化建设。按照工程等级相应的建设管理标准、水质监测标准、运营管理标准、管理服务标准建设。水源地选址应充 分考虑水源水质、水量和水源地污染源、风险源等因素，选择水质III类以上的水源地，科学合理确定水源地；合理配置混凝反应、沉淀、过滤、滤后消毒等处置设施以及生产工艺；集中式供水的，应当 同步建设计量设施，强化计量收费，有条件的工程同步建设在线监控、视频安防等信息化设施。

    - 规划长效运行管护机制

1、构建一体化运管体系。实施主体要抓好工程运行管理技术指导等工作，做到统一服务。统一水厂及供水设施运行服务标准，延伸服务范围，覆盖分散的用户，推进供水服务一体化，明确县级农村供水工程运行管理主体，承担县域内所有集中式农村供水工程、分散式供水设施的运行管理指导工作，具体实施方式各地结合实际操作。

2、压实供水单位责任。供水单位负责向用户提供符合水质、水量要求的供水服务，保障正常供水。供水单位要全面落实工程运行管护责任，落实人员做好水源巡查、工程运行管理、水质检测、水费计收和设施维修养护，供水水质、水量和水压符合国家规定标准。

3、强化水费收缴。城乡供水实行有偿服务、计量收费。农村供水价格按照补偿成本、公平负担的原则合理确定，建立水价调 价机制，推行基本水价和计量水价相结合的两部制水价。根据工程运行、供水单位管理及用水户水费承受能力等因素，科学核算工程运行成本，开展价格成本调查，合理确定供水价格，并依法组织听证，向社会公布。全面落实供水水费收缴制度，确保工程正常运 行。对农村生活用水由政府定价且供水价格低于合理成本和建档立卡贫困户的安装入户费及基本水价部分，县级财政给予适当补贴。

4、提高水质检测能力。政府要加强对农村供水水源的保护和供水水质的监督管理。强化农村供水水源地保护，制定落实饮用水水源保护区的划分、标志设立、环境整治、水源地水质监测、污染防治、卫生评价、卫生监督等农村饮用水水源保护和整治措施，确保水源水质达到国家规定的标准。强化供水净化消毒，供水单位应当设置水净化消毒设施，使用符合国家标准的 供水安全产品和消毒产品，建立健全水质检测制度，确保供水水质符合国家规定的生活饮用水卫生标准。切实提升水质检测监测能力，县域内区域水质检测中心及各类一体化供水工程（水厂）必须具有相应水质检测能力。

规划总体布局

水量供需平衡分析

    - 供水工程需水分析

      - 社会经济指标预测

本次规划社会经济指标预测主要依据德安县年鉴、德安县统计年鉴、德安县国民经济和社会发展“十四五”规划、德安县城市和各乡镇总体规划、德安县供水专项规划等有关文件进行。

- 用水人口预测

规划现状年2020年，德安县县域范围内总人口为176323人，其中城市人口40912人，城镇人口31014人，农村人口104397人。且整个人口存在从农村向城市转移的趋势，城市化率也越来越高。

依据上图，从地形上来看，西北高而东南低，西北部有幕阜山脉东延支脉，构成北部地表水的分水岭，南部为岷山山脉，构成南部地表水的分水岭，中部有彭山山脉。人口大多集中在山垅之间，以及县城周边的博阳河沿岸的平原地带。

2020年乡镇城镇人口及农村人口分布表

| 序号 | 地区名称 | 总户数 | 总人口 | 城镇人口 | 乡村人口 | 自然村数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒲亭镇 | 14195 | 40912 | 40912 | 0 | 46 |
| 2 | 河东乡 | 4677 | 13430 | 5679 | 7751 | 52 |
| 3 | 宝塔乡 | 5138 | 16125 | 9938 | 6277 | 84 |
| 4 | 聂桥镇 | 3288 | 10255 | 5693 | 4562 | 65 |
| 5 | 磨溪乡 | 3647 | 12390 | 340 | 12050 | 108 |
| 6 | 丰林镇 | 4895 | 15850 | 6595 | 9255 | 96 |
| 7 | 林泉乡 | 3041 | 10150 | 0 | 10150 | 68 |
| 8 | 高塘乡 | 2461 | 8020 | 0 | 8020 | 77 |
| 9 | 吴山镇 | 4663 | 13582 | 1711 | 11871 | 105 |
| 10 | 邹桥乡 | 3172 | 9712 | 137 | 9575 | 71 |
| 11 | 爱民乡 | 2040 | 7278 | 119 | 7159 | 65 |
| 12 | 塘山乡 | 1929 | 6941 | 108 | 6833 | 51 |
| 13 | 车桥镇 | 3630 | 11588 | 694 | 10894 | 86 |
| 14 | 全县合计 | 56476 | 176323 | 71926 | 104397 | 990 |

规划用水人口数采用综合增长率法模型预测：

式中：——供水范围内设计用水人数（人）；

——供水范围内现状水平年人口基数（人）；

——预测年限内人口自然增长率，根据德安县实际情况，本次规划中，县城及集镇人口增长率按8‰考虑，农村人口增长率约3‰考虑，存在人口的机械转移；

——预测年限，本规划取，5年。

（2）工业企业发展规模预测

本规划工业企业用水为各供水范围内需自来水工程供水的相关工业企业的生产用水（不包括自备水源的工业企业）。工业企业发展规模预测（产值增加值）主要依据相应区域（或工业企业）发展规划确定。对没有相应工业企业发展规划的区域，则以现状工业增加值（不含建筑业增加值）为基数，按9%平均年增长速度预测规划水平年工业生产规模。

各水厂人口及工业产值预测表

| 序号 | 工程名称 | 现状2020年情况 |  |  |  |  |  | 规划2025年情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用水人口(人) |  |  |  |  | 工业生产增加值(万元） | 用水人口(人) |  |  |  | 工业生产增加值(万元） |
|  |  | 小计 | 小计 | 城区 | 乡镇所在地 | 乡镇以下 |  | 小计 | 城区 | 乡镇所在地 | 乡镇以下 |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 雁家湖水厂 | 69154 | 69154 | 40912 | 15617 | 12625 | 174557 | 71515 | 42575 | 16252 | 12688 | 268578 |
| 2 | 林泉水厂 | 31277 | 31277 | 0 | 6595 | 24682 | 4045 | 20423 | 0 | 6863 | 13560 | 6223 |
| 3 | 红桥水厂 | 23194 | 23194 | 0 | 7404 | 15790 | 551 | 18785 | 0 | 6705 | 12080 | 848 |
| 4 | 磨溪水厂 | 11185 | 11185 | 0 | 340 | 10845 | 537 | 11669 | 0 | 354 | 11315 | 826 |
| 5 | 车桥水厂 | 10498 | 10498 | 0 | 694 | 9804 | 457 | 10959 | 0 | 722 | 10237 | 703 |
| 6 | 邹桥水厂 | 14316 | 14316 | 0 | 256 | 14060 | 3084 | 15992 | 0 | 266 | 15726 | 4745 |
| 7 | 塘山水厂 | 6258 | 6258 | 0 | 108 | 6150 | 78 | 6533 | 0 | 112 | 6421 | 120 |
| 8 | 彭山水厂 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73359 | 19111 | 0 | 5000 | 17111 | 112872 |
|  | 全县合计 | 165882 | 165882 | 40912 | 31014 | 93956 | 256668 | 174987 | 42575 | 36275 | 99137 | 394915 |

      - 用水定额分析

各类用水户用水定额取值的合理性，是关系到确定设计用水规模重要环节之一。居民生活用水定额，在有调查资料的地区，采用调查资料分析成果；在无资料地区，根据当地经济水平的差异，参照下列情况取值：县城居民生活最高日用水定额取值为140～230L/(d·人)，乡镇所在地居民生活最高日用水定额取值为110～140L/(d·人)，乡镇以下居民生活最高日用水定额取值为70～110L/(d·人)。

本次规划参考德安城市总体规划、自来水公司提供的实际用水数据，最终确定县城居民生活最高日用水定额取值为180L/(d·人)，乡镇所在地居民生活用水最高日定额取值为140L/(d·人)，乡镇以下居民生活用水最高日定额取值为80L/(d·人)；万元工业增加值用水定额取值为30m3/万元。

德安县自来水工程最高日用水定额表

| 项目名称 | 县城居民 L/（人﹒d） | 乡镇居民 L/（人﹒d） | 乡镇以下居民 L/（人﹒d） | 万元工业 m3/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水定额 | 180 | 140 | 80 | 30 |

      - 日变化系数

1、根据《室外给水设计规范》（GB50013-2018）4.09条

城镇供水的时变化系数、日变化系数应根据城镇性质和规模、国民经济和社会发展、供水系统布局，结合现状供水曲线和日用水变化分析确定。最高日城市综合用水的时变化系数宜采用1.2~1.6；日变化系数宜采用1.1~1.5。

- 2、村镇供水工程技术规范（SL310-2004）

1）、时变化系数，应根据各村镇的供水规模、供水方式，生活用水和企业用水的条件、方式和比例，结合当地相似供水工程的最高日供水情况综合分析确定。

（1）全日供水工程的时变化系数，可按下表确定：

全日供水工程的时变化系数

| 供水规模w（m3/d） | w≥5000 | 5000＞w≥1000 | 1000＞w≥200 | w＜200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时变化系数Kh | 1.6～2.0 | 1.8～2.2 | 2.0～2.5 | 2.3～3.0 |
| 注：企业日用水时间长且用水量比例较高时，时变化系数可取较低值；企业用水量比例很低或无企业用水量时，时变化系数可在2.0～3.0范围内取值，用水人口多、用水条件好或用水定额高的取较低值。 |  |  |  |  |

（2）定时供水工程的时变化系数，可在3.0～4.0范围内取值，日供水时间长、用水人口多的取较低值。

2）、日变化系数，应根据供水规模、用水量组成、生活水平、气候条件，结合当地相似供水工程的年内供水变化情况综合分析确定，可在1.3～1.6范围内取值。

- 3、日变化系数，时变化系数确定

结合实际情况，城市自来水厂：日变化系数取1.3，时变化系数取1.4；农村自来水厂：日变化系数取1.4，时变化系数根据规模按上表取值。

      - 需水总量分析

自来水工程需水量包括供水规模（即最高日供水量），综合生活用水量（包括居民生活用水量、公共建筑用水量）、企业用水量、浇洒道路和绿地用水量、管网漏失水量、其他未预见用水量、消防用水量（校核），应根据当地实际用水需求列项，按最高日用水量进行计算。

各类用水计算公式如下：

1）居民生活需水量：按乡镇所在地、乡镇以下区域分别计算。综合生活需水量(m3)=居民用水人数（人）×相应用水定额（L/人·d）×365/1000。

2）工业企业需水量：本规划仅考虑纳入自来水工程供水范围的工业企业用水。工业企业需水量=自来水用水的工业增加值×相应的用水定额。

3）其它需水量：由于其它需水量所占比重相对较小，本规划阶段对其它用水量采取简化计算，按居民生活用水量的 10%~30%估算，即乡镇所在地取20%、乡镇以下区域取10%。其计算方法为：其它需水量=乡镇所在地居民生活需水量×20%+乡镇以下区域居民生活需水量×10%。

4）用户总需水量：为居民综合生活需水量、企业需水量、其它需水量3项之和。

5）管网漏损水量：按用户总需水量的 12%计算。

6）未预见水量：按用户总需水量与管网漏损水量之和的 10%计算。

7）自来水工程设计需水量：包括居民生活需水量、工业企业需水量、其他需水量、管网漏损水量和未预见水量。

规划水平年2025年水厂规模及需水量预测表

| 序号 | 工程名称 | 规划水平年2025年需水预测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最终确定的水厂设计规模(m3/d) | 自来水工程年总需水量 (万m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 居民生活年用水量(m3/d) |  |  |  | 工业企业用水量(m3/d) | 其它需水量(m3/d) | 管网漏损水量(m3/d) | 未预见水量(m3/d) | 水厂设计用水量 (m3/d) |  |  |
|  |  | 小计 | 城区 | 乡镇所在地 | 乡镇以下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | 雁家湖水厂 | 10953.78 | 7663.48 | 2275.25 | 1015.06 | 22074.90 | 2855.60 | 4306.11 | 4019.04 | 44209.44 | 50000.00 | 1403.85 |
| 2 | 林泉水厂 | 2045.62 | 0.00 | 960.83 | 1084.80 | 511.48 | 300.65 | 342.93 | 320.07 | 3520.75 | 5000.00 | 130.36 |
| 3 | 红桥水厂 | 1905.10 | 0.00 | 938.69 | 966.41 | 69.70 | 284.38 | 271.10 | 253.03 | 2783.30 | 2900.00 | 75.61 |
| 4 | 磨溪水厂 | 954.75 | 0.00 | 49.53 | 905.21 | 67.89 | 100.43 | 134.77 | 125.78 | 1383.62 | 1500.00 | 39.11 |
| 5 | 车桥水厂 | 920.05 | 0.00 | 101.11 | 818.94 | 57.78 | 102.12 | 129.59 | 120.95 | 1330.50 | 1600.00 | 41.71 |
| 6 | 邹桥水厂 | 1295.34 | 0.00 | 37.30 | 1258.05 | 390.00 | 133.26 | 218.23 | 203.68 | 2240.53 | 5000.00 | 130.36 |
| 7 | 塘山水厂 | 529.38 | 0.00 | 15.73 | 513.65 | 9.86 | 54.51 | 71.25 | 66.50 | 731.51 | 1000.00 | 26.07 |
| 8 | 彭山水厂 | 2068.88 | 0.00 | 700.00 | 1368.88 | 9277.15 | 276.89 | 1394.75 | 1301.77 | 14319.44 | 20000.00 | 521.43 |
| 全县合计 |  | 20672.91 | 7663.48 | 5078.44 | 7931.00 | 32458.77 | 4107.83 | 6868.74 | 6410.83 | 70519.08 | 87000.00 | 2368.49 |

供水工程水源可供水量分析

      - 备选水源选择依据

本项目区水源的主要分类有：水库及塘坝、河流等。

根据规划工程分区，首先，将本区域内或区域外附近所有适宜饮用水的水源作一番梳理，按规模大小和水质优劣进行排序。一个供水工程初步选取2~4个具有一定规模的备选水源。备选水源的基本条件是：

①水质良好为首选条件；

②规模（即来水量）较大、输水条件较好为优选条件；

③在上述条件相当时，以蓄水工程为重点；

④备选水源，应尽量避开与现有用水户争抢用水源；

⑤本阶段可规划应急用备用水源，但不将其纳入本次水量平衡中。

4.2.2.1 供水量分析的方法

除大江大河外，其余供水水源可供水量分析计算，按不同水源类型采用不同的分析方法。根据有关规范的要求，供水保证率为P=95%，依此分析不同水源设计来水量。

（1）河流可供水量分析

本次规划范围较大，没有搜集到适宜的水文调查资料，本次规划按照项目组提供的《河流天然来水量可供水量分析计算软件》进行分析。德安属于赣江中游低山丘陵地区，属于分区－1范围内，径流中等偏低。按照当地水利部门提供的各取水点集雨面积，按照<500km2、500－2000km2、>2000km3三种情况对各供水水源可供水量进行分析。

（2）水库等蓄水工程可供水量分析

按下式进行计算：

W年 =γ×V

W年—工程年可供水量，万m3；

V —有效库容，万m3；

γ—复蓄系数，取值范围为：塘坝1.3~2.0、小型水库1.3~1.8、中型水库1.1~1.5、大型水库1.0~1.2。γ具体按以下方法取值：水库集雨面积为A(km2)，β=40A/V；当β小于γ取值范围下限时，γ取下限；当β大于γ取值范围上限时，则γ取上限；当β在γ取值范围内时，则取γ=β。

（3）地下水可供水量分析

地下水（井水）可供水量：按水井出水量（参照附近已建水井工程的抽水试验成果）、抽水工程供水能力、需水量三者中最小者确定地下水可供水量。

      - 供水预测结果

- 雁家湖水厂及彭山水厂

雁家湖水厂及彭山水厂共用原水管线工程，取水自博阳河，位于柳田夏家，建于2016年，距离雁家湖水厂约21.62Km，总取水规模为9.0万m³/d，其中雁家湖水厂部分取水规模为5.0万m³/d。

取水口(95%)典型年供需水量平衡表     单位：万m3

| 月份 | 总来 水量 | 需水量 |  |  |  | 平衡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 饮用水 | 牲畜用水 | 灌溉用水 | 总需水量 | 余（缺） |
| 1 | 137.0 | 15.8 | 8.9 | 13.5 | 38.2 | 98.8 |
| 2 | 205.6 | 14.3 | 8.1 | 50.5 | 72.8 | 132.7 |
| 3 | 1096.3 | 15.8 | 8.9 | 40.9 | 65.6 | 1030.7 |
| 4 | 1644.4 | 15.3 | 8.6 | 173.4 | 197.3 | 1447.1 |
| 5 | 2603.7 | 15.8 | 8.9 | 614.0 | 638.7 | 1965.0 |
| 6 | 4933.3 | 15.3 | 8.6 | 290.4 | 314.3 | 4619.0 |
| 7 | 1233.3 | 15.8 | 8.9 | 623.3 | 648.1 | 585.3 |
| 8 | 1027.8 | 15.8 | 8.9 | 414.8 | 439.6 | 588.2 |
| 9 | 753.7 | 15.3 | 8.6 | 96.3 | 120.3 | 633.4 |
| 10 | 479.6 | 15.8 | 8.9 | 109.8 | 134.5 | 345.1 |
| 11 | 479.6 | 15.3 | 8.6 | 94.8 | 118.8 | 360.8 |
| 12 | 205.6 | 15.8 | 8.9 | 10.2 | 34.9 | 170.7 |
| 合计 | 14800 | 186.2 | 105.1 | 2531.9 | 2823.2 | 11976.8 |

从上表中可以得出：设计代表年总来水量为1.48亿m3，总需水量为4610.4万m3，余水量10189.6万m3，流域内可供水量可以满足雁家湖水厂需水量的要求。

湖塘水库(95%)典型年近期供需水量平衡表  单位：万m3

| 月份 | 可供水量 （万m3） | 人畜用水量（万m3） | 灌溉需水量 （万m3） | 月初库容 （万m3） | 月底库容 （万m3） | 缺水 （万m3） | 泄洪 (弃水) （万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 144.78 | 23.94 | 40.17 | 40.00 | 120.67 |  |  |
| 12 | 62.05 | 24.74 | 4.31 | 120.67 | 153.67 |  |  |
| 1 | 41.36 | 24.74 | 5.70 | 153.67 | 164.60 |  |  |
| 2 | 62.05 | 22.34 | 21.39 | 164.60 | 182.91 |  |  |
| 3 | 330.92 | 24.74 | 17.31 | 182.91 | 471.78 |  |  |
| 4 | 496.38 | 23.94 | 73.43 | 471.78 | 870.79 |  |  |
| 5 | 785.93 | 24.74 | 260.03 | 870.79 | 1371.96 |  |  |
| 6 | 1489.13 | 23.94 | 122.99 | 1371.96 | 2714.17 |  |  |
| 7 | 372.28 | 24.74 | 264.00 | 2714.17 | 2797.72 |  |  |
| 8 | 310.24 | 24.74 | 175.70 | 2797.72 | 2907.52 |  |  |
| 9 | 227.51 | 23.94 | 40.80 | 2907.52 | 3070.29 |  |  |
| 10 | 144.78 | 24.74 | 46.50 | 3070.29 | 3143.83 |  |  |
| 合计 | 4467.4 | 291.27 | 1072.32 |  |  |  |  |

备注：湖塘水库灌溉1.5万亩。

本工程枯水期供水主要由上游湖塘中型水库进行调节，通过上表可知：湖塘水库典型年可供水量为4467.4万m3，现有灌区1.5万亩需灌溉，需水量为1072.3万m3，可供水量为3103.8万m3，逐月调节均能同时满足灌溉和本工程需水量。

因此，湖塘水库典型年在保证现状灌溉面积及人畜用水的情况下能够满足本工程需水量的要求。为保障本工程的稳定运行，本着城镇用水优先于灌溉用水、灌溉用水结合发电用水的原则，湖塘水库应优先保证本工程的用水，再供水至灌区使用。

- 林泉水厂

林泉水厂的取水水源为林泉水库，自来水厂年总需水量为830.36万m3，其中包含700万m3的灌溉任务。林泉水库的有效库容为995.72万m3，来水为博阳河，集雨面积为20.8 km2，有关水库的复蓄系数根据江西省农村自来水工程规划工作大纲的规定确定，林泉水库为小型水库，取值范围为1.3-1.8，通过与40A/V比较选取正确的复蓄系数。林泉水库取1.3。根据河道来水量河流天然来水可供水量计算（软件）可得：林泉水库水源年来水量为978万m3。

| 水库 | 95%年来水量（万m3） | 复蓄后水量（万m3） |
| --- | --- | --- |
| 林泉水库 | 978 | 1294.44 |

从工程质量可靠方面来讲，95%年来水量及复蓄后水量取小值更合理，通过上表比较可得林泉水厂水源可供水量为978万m3，满足设计要求。

- 邹桥自来水工程

邹桥自来水工程共1个水厂，工程总需水量为130.36万m3，水厂的取水水源为湖塘水库。湖塘水库的有效库容为3760万m3，来水为博阳河，集雨面积为144 km2，有关水库的复蓄系数根据江西省农村自来水工程规划工作大纲的规定确定，林泉水库为中型水库，取值范围为1.1-1.5，通过与40A/V比较选取正确的复蓄系数。湖塘水库取1.5。根据河道来水量河流天然来水可供水量计算（软件）可得：湖塘水库水源年来水量为6770.0万m3。

| 水库 | 95%年来水量（万m3） | 复蓄后水量（万m3） |
| --- | --- | --- |
| 湖塘水库 | 6770.0 | 5640.0 |

从工程质量可靠方面来讲，95%年来水量及复蓄后水量取小值更合理，通过上表比较可得邹桥水厂水源可供水量为5640万m3，满足设计要求。

- 车桥自来水工程

车桥自来水工程共1个水厂，工程总需水量为91.71万m3，其中包含50万m3的灌溉任务。水厂的取水水源为上易水库。上易水库的有效库容为154.97万m3，来水为博阳河车桥水，集雨面积为2.47 km2，有关水库的复蓄系数根据江西省农村自来水工程规划工作大纲的规定确定，上易水库为小型水库，取值范围为1.3-1.8，通过与40A/V比较选取正确的复蓄系数。湖塘水库取1.3。根据河道来水量河流天然来水可供水量计算（软件）可得：上易水库水源年来水量为116.0万m3。

| 水库 | 95%年来水量（万m3） | 复蓄后水量（万m3） |
| --- | --- | --- |
| 上易水库 | 166.0 | 201.46 |

从工程质量可靠方面来讲，95%年来水量及复蓄后水量取小值更合理，通过上表比较可得车桥水厂水源可供水量为166万m3，满足设计要求。

- 红桥自来水工程

红桥水厂的取水水源为红桥水库，自来水厂年总需水量为375.61万m3，其中包含300万m3的灌溉任务。红桥水库的有效库容为337.3万m3，来水为博阳河田家河，集雨面积为11.75 km2，有关水库的复蓄系数根据江西省农村自来水工程规划工作大纲的规定确定，红桥水库为小型水库，取值范围为1.3-1.8，通过与40A/V比较选取正确的复蓄系数。红桥水库取1.4。根据河道来水量河流天然来水可供水量计算（软件）可得：红桥水库水源年来水量为552.0万m3。

| 水库 | 95%年来水量（万m3） | 复蓄后水量（万m3） |
| --- | --- | --- |
| 红桥水库 | 552.0 | 472.22 |

从工程质量可靠方面来讲，95%年来水量及复蓄后水量取小值更合理，通过上表比较可得红桥水厂水源可供水量为472.22万m3，满足设计要求。

- 塘山自来水工程

塘山自来水工程共1个水厂，工程总需水量为26.07万m3，水厂的取水水源为地下水。由于塘山没有地表水，只有一条地下暗河，且没有水文资料，根据当地人确认及县里调查，该地下暗河的贮水量可以满足设计需水要求。工程在进行下一步实施前需进行抽水试验，在满足供水要求后方可实施。

- 磨溪自来水工程

磨溪自来水工程共1个水厂，工程总需水量为339.11万m3，其中包含300万m3的灌溉任务。水厂的取水水源为新田水库。新田水库的有效库容为769万m3，来水为博阳河港口支流，集雨面积为9 km2，有关水库的复蓄系数根据江西省农村自来水工程规划工作大纲的规定确定，新田水库为小型水库，取值范围为1.3-1.8，通过与40A/V比较选取正确的复蓄系数。新田水库取1.3。根据河道来水量河流天然来水可供水量计算（软件）可得：新田水库水源年来水量为423万m3。

| 水库 | 95%年来水量（万m3） | 复蓄后水量（万m3） |
| --- | --- | --- |
| 新田水库 | 423.0 | 999.7 |

从工程质量可靠方面来讲，95%年来水量及复蓄后水量取小值更合理，通过上表比较可得磨溪水厂水源可供水量为423万m3，满足设计要求。

供水工程水源供水平衡分析

依据有关规范的要求，确定全县各水厂供水保证率为95%。

| 德安县自来水工程水源可供水量分析成果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 水源名称 | 所在河流 | 集雨面积(km2) | 年来水量P=95% （万m3) | 水库有效库容 (万m3) | 水源现有供水任务 |  | 自来水工程总需水量 (万m3) | 水源各用水户总需水量(万m3) | 水源可供水量(万m3) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 灌溉供水(万m3) | 其它供水(万m3) |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | 雁家湖水厂 | 博阳河 | 博阳河 |  | 10189.60 |  |  |  | 1403.85 | 1403.85 | 1403.85 | 参考水资源论证报告 |
| 2 | 林泉水厂 | 林泉水库 | 博阳河 | 20.80 | 998.00 | 995.72 | 700.00 |  | 130.36 | 830.36 | 998.00 | 设计灌溉面积为1.5万亩 |
| 3 | 红桥水厂 | 红桥水库 | 博阳河田家河 | 11.75 | 552.00 | 337.30 | 300.00 |  | 75.61 | 375.61 | 470.53 | 设计灌溉面积为1.5万亩 |
| 4 | 磨溪水厂 | 新田水库 | 博阳河港口支流 | 9.00 | 423.00 | 769.00 | 300.00 |  | 39.11 | 339.11 | 423.00 | 设计灌溉面积为1.05万亩 |
| 5 | 车桥水厂 | 上易水库 | 博阳河车桥水 | 2.47 | 116.00 | 154.97 | 50.00 |  | 41.71 | 91.71 | 116.00 | 设计灌溉面积为0.4万亩 |
| 6 | 邹桥水厂 | 湖塘水库 | 博阳河 | 144.00 | 6770.00 | 3760.00 | 0.00 |  | 130.36 | 130.36 | 5640.00 | 没有灌溉任务 |
| 7 | 塘山水厂 | 地下水 |  |  |  |  |  |  | 26.07 | 26.07 | 28.75 | 据对当地居民的调查结果 |
| 8 | 彭山水厂 | 博阳河 | 博阳河 |  | 10189.60 |  |  |  | 521.43 | 521.43 | 521.43 | 与雁家湖水厂共用取水工程 |
|  | 全县合计 |  |  | 188.02 | 29238.20 | 6016.99 | 1350.00 | 0.00 | 2368.49 | 3718.49 | 9601.56 |  |

    - 农村供水水源需求与矛盾

- 备用水源

根据《2018年德安县政府工作报告》，实施“山绿工程”，扎实推进绿色矿山建设和矿山恢复治理，认真做好天然林保护和退耕还林，封山育林1万亩，森林抚育3.5万亩。实施“水清工程”，扎实推进水源涵养保护和水污染防治，启动木环水库备用水源地建设，继续开展博阳河河道整治和清淤工作，确保主要河流断面水质稳定在Ⅲ类以上。

政府报告中强调，将启动木环水库作为备用水源地建设，目前木环水库扩容项目已进行前期论证，后期将稳步推进。

雁家湖水厂现有两个取水工程：一个位于瓦子塘水库，在柘林灌区总干渠道（燕访管理段）105国道跨渠公路桥下游80m，瓦子塘水库取水泵站输出的浑水管管径为DN800mm，设计取水能力为5万m³/d，每年的供水保障期为7月至9月；另一个取水点位于柳田夏家，建于2016年，距离雁家湖水厂约21.62Km，总取水规模为9.0万m³/d，其中雁家湖水厂部分取水规模为5.0万m³/d。

整体供水水源较为单一，备用保证率不高，根据德安县相关规划，将在宝塔乡建设木环水库，木环水库建成后，可作为德安县备用水源，原水管线可与现有博阳河取水的原水管线乡连通，保障雁家湖水厂以及彭山水厂的供水需要。

- 红桥水库

德安县红桥水库原属于江西省重点小（1）型水库，根据《德安县博阳河流域统合规划》，本次拟将其列入江西省“十二五”大、中型水库建设规划中，将其扩建成中型水库。

根据调查，本工程属扩建工程，工程建设用地总面积为530亩，其中永久征用林地300亩，规划搬迁人口45人。工程移民安置以大农业安置为主，以有土安置为本，以调整现有耕地为主的移民安置方式解决。

近几年，由于极端天气频发，连年干旱，红桥水库下游灌区的农田灌溉用水严重不足，局部农作物基本绝收。该水库本次扩建，仅需将大坝加高5m，水库总库容可达到1200万m3，新增库容690万m3，为下游吴山、聂桥及丰林等3个乡镇的农业生产及群众生产生活提供充足的水源。其下游灌区新增灌溉面积0.5万亩，改善灌溉面积1.5万亩，每年可为下游工业和群众生活用水及农村人畜饮水提供300万m3水。新增防洪库容130万m3，可有效控制上游来水，减轻下游河道圩堤尤其是德安县城的防洪压力。枯水期可为下游河道提供生态流量，确保河道生态安全。总之，该水库通过本次改扩建，水库的灌溉、供水及防洪等综合效益得到显著提高，社会效益明显。

水库总库容1200万m3，正常蓄水位114m，最大防洪库容130万m3，工程区地震基本烈度为VI度，大坝地震设计烈度提高I度采用VII度。

目前红桥水库为红桥水厂的供水水源，红桥水库扩容的建设期将对红桥水库的供水产生影响。

总体布局

    - 总体布局的原则

规划总体布局应与乡村振兴规划、村庄规划、水资源规划等协调，“抓两头带中间”。有条件的地区，重点推行城乡供水一体化和规模化集中供水；基础薄弱的地区，以大并小，小小联合，因地制宜推进小型工程规范化建设和改造。在批准的《县级农村自来水工程规划》确定的供水分区和工程总体布局的基础上，综合考虑当地自然地理和水资源条件、经济社会发展水平、村镇空间布局、人口变化、重点风险源分布及现有工程实际状况等情况，进一步优化供水分区和工程总体布局（有可能一个县只有一种模式），科学确定工程建设总规模、技术方案与建设内容及“十四五”规划工程建设规模、技术方案与建设内容。

1、人口集中程度高的平原区、河谷地带、地势平缓的丘陵区：对现有供水格局进行优化，做到优水多用。城市周边，优先推行城乡一体化供水；不具备城乡一体化供水条件的，实施规模化集中供水，打破乡镇行政区划界线，尽量扩大规模化供水覆盖面积。

2、人口相对集中的地势坡度适中区域：优先发展规模化集中供水；在不具备发展规模化集中供水的条件下，通过兼并整合改造现有中小集中供水工程，适度提高农村集中供水率和自来水普及率。

3、其它区域：以改造现有小型集中供水工程为主。

    - 总体布局

此次规划充分考虑了乡村振兴计划、供水水源，地形，供水现状等因素，规划至2025年，德安县城乡供水一体化工程将形成“一大一小”两个片区，分别为联合片区（含有7个水厂，分别为雁家湖水厂、林泉水厂、红桥水厂、磨溪水厂、车桥水厂、邹桥水厂、彭山水厂）以及塘山片区（含塘山水厂），实现农村自来水全覆盖。

- 雁家湖水厂

雁家湖水厂为现有工程，主要供水区域为县城、除部分偏远村庄外的宝塔乡，河东乡以及德安工业园，总供水规模为50000m³/d，现状实际供水规模为30000m³/d，其中农村供水规模为5000m³/d；水源为博阳河；总覆盖人口为69142人，其中县城人口为40900人，农村人口为28842人。

随着县城及工业园区的发展，覆盖范围将逐步增加，给水管网将同步完善；同时县城内的老旧管网使用时间较长，管径较小，漏损率较高，成为了城市供水的薄弱环节，在“十四五”期间，将逐步进行改造。

- 彭山水厂

彭山水厂为现有工程，始建于2019年10月，完工于2020年6月。设计供水规模为2万m³/d,目前已建1.0万m³/d，主要供水范围为丰林镇、丰林工业园及高塘影视小镇，取水水源为博阳河，与雁家湖水厂共用原水管线及取水泵房。

随着高塘影视小镇的实施，原有林泉水厂的水量无法满足需要，本次规划将对彭山水厂进行扩建，扩建规模为1万m³/d，建成后规模为2万m³/d。以博阳河为供水水源，与雁家湖水厂共用原水管道及取水泵房。

彭山水厂作为农村自来水工程的综合管理中心，全县搭建自“水源-水厂-管网”全流程的在线智慧水务平台，并将信息集中输送至彭山水厂，彭水水厂作为信息管理中心，集中处理供水系统中的各种问题，统一调度，提高水厂的应急反应能力。

- 林泉水厂

林泉水厂为现有工程，2016年，林泉水厂进行了改造，采用钢结构一体化净水设备，一期供水规模为5000m³/d，取水自林泉水库。主要供水范围为林泉乡及高塘乡。

“十四五”期间，林泉水厂本身不进行改扩建，主要任务为：完善管网铺设，对老旧管网进行改造，对进村入户工程进行查缺补漏以及信息化建设。

- 红桥水厂

红桥水厂为现有工程，2016年，红桥水厂进行了改造，采用钢结构一体化净水设备，一期供水规模为2900m³/d，取水自红桥水库。主要供水范围为吴山镇以及聂桥镇。

“十四五”期间，红桥水厂本身不进行改扩建，主要任务为：随着红桥水库的除险加固的实施，更新配套原水管线；完善管网铺设，对老旧管网进行改造，对进村入户工程进行查缺补漏以及信息化建设。

- 磨溪水厂

磨溪水厂为现有工程，2018年，选址重建，采用钢结构一体化净水设备，设计供水规模为1600m³/d，取水自新田水库。主要供水范围为磨溪乡。

“十四五”期间，磨溪水厂本身不进行改扩建，主要任务为：完善管网铺设，对老旧管网进行改造，对进村入户工程进行查缺补漏以及信息化建设。

- 车桥水厂

车桥水厂为现有工程，2018年，选址重建，采用钢结构一体化净水设备，设计供水规模为1500m³/d，取水自上易水库。主要供水范围为车桥乡。

“十四五”期间，车桥水厂本身不进行改扩建，主要任务为：完善管网铺设，对老旧管网进行改造，对进村入户工程进行查缺补漏以及信息化建设。

- 邹桥水厂

邹桥水厂为现有工程，始建于2008年8月，水源为湖塘水库，原水经取水泵提升至一体化处理设备,2019年，在现有厂址的基础上进行扩建，现状供水规模为2000m³/d。主要供水范围为车桥乡及爱民乡。

“十四五”期间，邹桥水厂的主要任务为：为满足义门陈特色小镇及万年青的用水需要，将对邹桥水厂进行扩建，扩建规模为3000m³/d，扩建后规模为5000m³/d；完善管网铺设，对老旧管网进行改造，对进村入户工程进行查缺补漏以及信息化建设。

- 塘山水厂

塘山水厂为现有工程，建成于2017年，设计供水规模为1000m³/d，水源为狐狸洞暗河及机井；主要供水范围为塘山乡。

“十四五”期间，塘山水厂主要任务为：增设一座机井，完善管网铺设，对老旧管网进行改造，对进村入户工程进行查缺补漏以及信息化建设。

规划分区

    - 分区原则

按县域地形地貌、水源条件和人口布局等因素进行规划分区，针对各分区存在的主要问题和供水特点，分别提出规划措施（同一类型地区可不分区，多种类型地区建议分区）。工程规划突出宜大则大，宜并则并、宜延则延、宜小则小的原则。

    - 规划分区

此次规划充分考虑了乡村振兴计划、供水水源，地形，供水现状等因素，规划至2025年，德安县城乡供水一体化工程将形成“一大一小”两个片区，分别为联合片区（含有7个水厂，分别为雁家湖水厂、林泉水厂、红桥水厂、磨溪水厂、车桥水厂、邹桥水厂、彭山水厂）以及塘山片区（含塘山水厂），实现农村自来水全覆盖。

2个规模化供水分区共规划水厂8座。①联合片区供水工程涉及县城（蒲亭镇）、宝塔乡，河东乡、丰林镇、林泉乡、高塘乡、邹桥乡、爱民乡、吴山镇、聂桥镇、车桥镇、磨溪乡等，规划由7座水厂联合供水，规划供水规模8.6万m3/d，供水人口15.8063万人（农村人口9.4675万人）。其中，扩建邹桥水厂、彭山水厂等水厂，利用雁家湖水厂、林泉水厂、红桥水厂、车桥水厂、磨溪水厂等现有水厂，水源分别为木环水库（拟新建、县城备用水源）、湖塘水库（已建）、林泉水库（已建）、红桥水库（已建）、上易水库（已建）、新田水库（已建）、博阳河；②塘山片区供水工程涉及塘山乡、规划由1座水厂联合供水，规划供水规模0.1万m3/d，供水人口0.4365万人（农村人口0.4365万人）。其中，改造塘山水厂等水厂，水源分别为狐狸洞水（地下水）（已建）、机井（拟扩建）；

主要建设内容包括：

- 县城及工业园区管网改造及新建工程

随着县城及工业园区的发展，覆盖范围将逐步增加，给水管网将同步完善；同时县城内的老旧管网使用时间较长，管径较小，漏损率较高，成为了城市供水的薄弱环节，在“十四五”期间，将逐步进行改造。

- 农村管网改造工程

农村自来水工程已过去近十年，有些管网已无法满足农村的用水要求，在“十四五”期间，需要根据实际情况及乡村振兴规划对农村自来水主管网进行逐步改造。

- 进村入户工程

目前，德安县农村自来水入户率已达到85%以上，但仍有大量居民的未使用上自来水，进村入户工程的任务依然很艰巨，“十四五”期间，将对进村入户工程进行查缺补漏，通过管网延伸工程及加压站的建设，扩大进村入户工程的覆盖范围。

- 扩建两座水厂

1）、彭山水厂

目前，彭山水厂为丰林工业园区水厂，主要供给工业园内生活用水，供水规模为1万m³/d。随着高塘影视小镇的实施，原有林泉水厂的水量无法满足需要，本次规划将对彭山水厂进行扩建，扩建规模为1万m³/d，建成后规模为2万m³/d。以博阳河为供水水源，与雁家湖水厂共用原水管道及取水泵房。

2）、邹桥水厂

随着德安万年青项目的在爱民乡落地以及义门陈特色小镇的实施，对自来水的需要也越来越高，为满足万年青项目以及义门陈特色小镇项目的供水需要，规划对邹桥水厂进行扩建，扩建规模为3000m³/d，建成后，邹桥水厂总规模为5000m³/d。

- “一大六小”七个水厂，共建德安城乡供水网

规划至2025年，除偏远的塘山水厂外，各水厂直接采用连通管连同，中间设置控制阀，各水厂间可以相互备用，形成“一大六小”七个水厂组成的德安润泉城乡一体化工程。

- 搭建全县农村智慧水务平台

搭建自“水源-水厂-管网”全流程的在线智慧水务平台，并将信息集中输送至彭山水厂，彭水水厂作为信息管理中心，集中处理供水系统中的各种问题，统一调度，提高水厂的应急反应能力。

- 备用水源

全面实现农村自来水全覆盖，全面提高农村自来水的供水保障能力。规划建设备用水源工程，随着木环水库的实施，将以木环水库作为备用水源，同步建设备用管网，同时与现有柳田夏家的原水管线向连通，可以同时保障雁家湖水厂与彭山水厂的原水供给。原水输水管线长11.5km。

建设标准与工程建设内容

建设标准

    - 工程建设标准

农村供水工程建设应结合当地实际，区别不同地区、不同工程规模、不同水源条件以及水处理工艺，合理确定建设水平。净水工艺和技术应该在满足供水水质的条件下，适应技术发展、先进、合理，并符合当地的实际。为降低工程的投资，对改建、扩建工程，要充分考虑利用原有设施的能力。

1、供水水质：根据需要配备完善和规范使用水质净化消毒设施，使供水水质达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749）要求。

2、供水水量：综合考虑农户用水意愿、承受能力、人口流动等因素，城乡一体化供水工程供水规模参照《室外给水设计规范》（GB50013）和《村镇供水工程设计规范》（SL687）合理确定，农村供水工程参照SL687合理确定。一般平均最高日居民用水定额为：乡镇区100～140L/(人•d)、农村70～100L/(人•d)，有其它自备水源的可考虑取下限值或根据实际情况适当降低。

3、水源保证率：水源保证率不低于95%；万人以下工程受水源限制时，应不低于90%。

4、供水保证率：供水工程供水保证率不低于95%，万人以下工程受水源限制时，供水保证率应不低于90%。

5、建筑物和管网：根据用水户需求和可能，集中供水工程原则上供水到户（院），规模化工程每天24小时不间断供水。供水工程各种构筑物和输配水管网建设应符合相关技术标准要求。

    - 工程管理标准

1、水价机制：农村集中供水工程全面建立水费收缴机制，执行水价达到供水运行成本，不足部分由财政补助。

2、供水维修服务：千人以上供水单位按供水合同、协议等约定及时提供供水服务，公开服务电话、水价、维修服务事项等信息。对停水断水漏水等问题，因地制宜明确维修服务时限。

3、专业化管理：万人工程推行企业化运营和专业化管理，千人工程要明确工程管理单位和责任人，落实管护经费，做好水源巡查、供水设施和管网维护。实行城乡供水一体化的县级行政区，推行县域农村供水工程统一管理；其它县级行政区，万人以上供水工程推行公司化运营和专业化管理，万人以下供水工程以乡镇为单位组建管理机构，统一管理。

4、用水户参与：工程规划设计、建设方式和管理模式，广泛征求用水户或用水户代表意见。农村集中供水工程用水户满意度超过90%。

工程建设内容

主要包括规模化供水工程建设改造、小型供水工程建设改造等2类。条件较好的地区，优先发展城乡供水一体化和规模化供水工程。基础薄弱的地区，通过以大并小、小小联合，进一步减少小型工程数量。同时，对建设时间长（如2005年以前），存在净水工艺落后、管网材质较差（如PVC管）且管网漏损率较高的老旧工程进行更新改造。

通过供水管网延伸、改造、配套、联网等措施，统筹解决部分地区因工程标准低、规模小、老化失修以及水污染、水源变化等造成的农村供水问题。集中供水工程全面配套完善水质净化消毒设施设备、进出厂水计量设备和“一户一表”（有条件的地区推进安装预付费智能水表）。千人以上工程全面推进水源保护区或保护范围划定，落实“划、立、治”措施。万人以上工程全面推进水质化验室、水质状况实时监测、信息自动化监控系统等建设。

    - 主要建设内容

规划至2025年，德安县城乡供水一体化工程共建成8座水厂，形成“一大一小”两个片区，分别为联合片区（含有7个水厂，分别为雁家湖水厂、林泉水厂、红桥水厂、磨溪水厂、车桥水厂、邹桥水厂、彭山水厂）以及塘山片区（含塘山水厂）。总设计供水规模为8.70万m³/d，其中农村地区设计供水规模为4.20万m³/d，新增供水规模为1.3万m³/d。

1、联合片区--雁家湖水厂

1）、对原有老旧管网进行改造，对已改造部分的管网进行查缺补漏，减少管网漏损；

2）、积极推进自来水进村入户“查缺补漏”工程；通过建设加压站，向偏远农村地区进行供水，扩大自来水的覆盖范围；

3）、建设雁家湖水厂回收水池以及干化场，减少滤后排水对水体的污染；

4）、建设农村地区全流程在线监控系统，将信息传送至彭山水厂信息管理中心。

5）、以木环水库为备用水源，建设11.5Km原水输水管线，形成双水源供水。

6）、随着县城及工业园区的发展，覆盖范围将逐步增加，给水管网将同步完善；

雁家湖水厂，采用的水源为既有水源，增设备用水源，建设水质状况实时监测系统1处，信息自动化监控系统1处，新建备用水源原水管线11.5KM，新建村头以上管网30km，更新村头以上管网19.2km；新建村内管网4.3Km，更新村内管网10km，进出厂水表装置1块，入户水表511块。

2、联合片区--林泉水厂

1）、对原有老旧管网进行改造，对已改造部分的管网进行查缺补漏，减少管网漏损；

2）、积极推进自来水进村入户“查缺补漏”工程；通过建设加压站，向偏远农村地区进行供水，扩大自来水的覆盖范围；

3）、建设水厂全流程在线监控系统，将信息传送至彭山水厂信息管理中心。

林泉水厂，采用的水源为既有水源，建设水质状况实时监测系统1处，信息自动化监控系统1处，新建村头以上管网0km，更新村头以上管网4.0km；新建村内管网0Km，更新村内管网5.3km，进出厂水表装置1块，入户水表120块。

3、联合片区--彭山水厂

1）、扩建彭山水厂，以博阳河为水源，与雁家湖水厂共用原水管线，新增设计供水规模为1万m³/d。

2）、逐步完成彭山水厂配水管网，并与现状管网完成并网；

3）、在彭山水厂建设全县农村自来水信息管理中心、化验室以及运维调度中心。建成“水源-水厂-配水管网-加压站”全流程的自动化控制的智慧水务平台平台后，可以对供水过程中的问题及时反馈，快速应对。

彭山水厂，采用的水源为既有水源，建设水质状况实时监测系统1处，信息自动化监控系统1处，新建村头以上管网5km，更新村头以上管网20km；新建村内管网14Km，更新村内管网21km，进出厂水表装置0块，入户水表245块。

4、联合片区--红桥水厂

1）、对原有老旧管网进行改造，对已改造部分的管网进行查缺补漏，减少管网漏损；

2）、积极推进自来水进村入户“查缺补漏”工程；通过建设加压站，向偏远农村地区进行供水，扩大自来水的覆盖范围；

3）、建设水厂全流程在线监控系统，将信息传送至彭山水厂信息管理中心。

红桥水厂，采用的水源为既有水源，建设水质状况实时监测系统1处，信息自动化监控系统1处，新建村头以上管网3km，更新村头以上管网5.8km；新建村内管网5.3Km，更新村内管网13.6km，进出厂水表装置1块，入户水表565块。

5、联合片区--邹桥水厂

1）、对现有水厂进行扩建，现有规模2000m³/d，扩建后达到5000m³/d，同时配套更新原水管线以及配水主管。

2）、对原有老旧管网进行改造，对已改造部分的管网进行查缺补漏，减少管网漏损；

3）、积极推进自来水进村入户“查缺补漏”工程；通过建设加压站，向偏远农村地区进行供水，扩大自来水的覆盖范围；

4）、建设水厂全流程在线监控系统，将信息传送至彭山水厂信息管理中心。

邹桥水厂，采用的水源为既有水源，更新水质净化设施1处，消毒设施1处，建设水质状况实时监测系统1处，信息自动化监控系统1处，新建输水管线1.0km，新建村头以上管网4km，更新村头以上管网6.5km；新建村内管网7.7Km，更新村内管网18.0km，进出厂水表装置3块，入户水表269块。

6、联合片区--车桥水厂

1）、对原有老旧管网进行改造，对已改造部分的管网进行查缺补漏，减少管网漏损；

2）、极推进自来水进村入户“查缺补漏”工程；通过建设加压站，向偏远农村地区进行供水，扩大自来水的覆盖范围；

3）、建立水源保护区

4）、建设水厂全流程在线监控系统，将信息传送至彭山水厂信息管理中心。

车桥水厂，采用的水源为既有水源，划、立、治1处水源保护区，建设水质状况实时监测系统1处，信息自动化监控系统1处，新建村头以上管网2km，更新村头以上管网3km；新建村内管网2.7Km，更新村内管网4.0km，进出厂水表装置1块，入户水表100块。

7、联合片区--磨溪水厂

1）、对原有老旧管网进行改造，对已改造部分的管网进行查缺补漏，减少管网漏损；

2）、极推进自来水进村入户“查缺补漏”工程；通过建设加压站，向偏远农村地区进行供水，扩大自来水的覆盖范围；

3）、建设水厂全流程在线监控系统，将信息传送至彭山水厂信息管理中心。

磨溪水厂，采用的水源为既有水源，建设水质状况实时监测系统1处，信息自动化监控系统1处，新建村头以上管网3km，更新村头以上管网2km；新建村内管网3.3Km，更新村内管网6.7km，进出厂水表装置1块，入户水表150块。

8、塘山片区--塘山水厂

1）、建设一处取水机井，提高水源保障率

2）、对原有老旧管网进行改造，对已改造部分的管网进行查缺补漏，减少管网漏损；

3）、极推进自来水进村入户“查缺补漏”工程；通过建设加压站，向偏远农村地区进行供水，扩大自来水的覆盖范围；

4）、建设水厂全流程在线监控系统，将信息传送至彭山水厂信息管理中心。

5）、建立水源保护区。

塘山水厂，新建取水机井1座，划、立、治1处水源保护区，建设水质状况实时监测系统1处，信息自动化监控系统1处，新建输水管线0.5米，新建村头以上管网3km，更新村头以上管网1.7km；新建村内管网5.9Km，更新村内管网8.9km，进出厂水表装置1块，入户水表342块。

    - 总体规划指标

规划至2025年，自来水供水规模为8.70万m³/d，其中农村地区设计供水规模为2.70万m³/d，新增供水规模为1.30万m³/d。

覆盖供水人口：1）、全县覆盖供水人口16.5932万人，其中城市供水工程覆盖供水人口为8.5254万人，农村规模化供水工程覆盖人口7.7174万人，分散供水工程3504人；2）、农村地区覆盖供水人口10.9618万人，其中城市供水工程覆盖供水人口为2.8940万人，农村规模化供水工程覆盖人口7.7174万人，分散供水工程3504人。

自来水供水人口：1）、全县自来水供水人口16.2428万人，其中城市供水工程覆盖供水人口为8.5254万人，农村规模化供水工程覆盖人口7.7174万人；2）、农村地区覆盖供水人口10.6114万人，其中城市供水工程覆盖供水人口为2.8940万人，农村规模化供水工程覆盖人口7.7174万人。

全县集中供水率为97.89%，农村集中供水率为96.80%。全县自来水普及率为97.89%，农村自来水普及率为96.80%，农村供水水质达标率96.80%，水源保护区划定率100%，自然村通水率95.45%。

1、城市供水工程1处（其中，管网延伸0处、改造1处、新建0处），新增供水能力0m3/d，工程受益人口8.5254万人，新增受益人口0.21万人；

2、农村规模化供水工程7处（其中，管网延伸0处、改造7处、新建0处），新增供水能力13000m3/d，工程受益人口7.7174万人，新增受益人口1.38万人；

3、水源新建0处，取水工程新建1处（备用水源）、改造1处；

4、水质净化设施新建0处、更新配套2处，消毒设施新建0台、更新配套2台；

5、输水管网新建13.0km、更新改造0.0km，配水管网（村头以上）新建50.0km、更新改造62.2km；配水管网（村内以上）新建43.2km、更新改造87.5km；

6、进出厂水计量装置7块，入户水表安装2302块；

7、水质化验室建设1处，水质状况实时监测建设7处，信息自动化监控系统建设7处；

8、划定水源保护区1处。

典型工程设计

本次德安县“十四五”规划通过以点带面，采取典型工程法拟定全县农村供水工程的投资规模。

典型工程是进行项目工程量与投资估算的基础和依据，应依据供水范围的水资源条件、工程建设条件、经济条件、管理条件、电源条件、供水方式、用水条件、水文工程地质、水源水量及水质等资料，选取具有代表性的或参照已建同类工程作为典型自来水工程规划设计。

根据德安县实际情况，选取已实施的德安县2019年农村饮水安全巩固提升工程配水主管网改造项目、德安县农村饮水安全巩固提升工程（进村入户项目）、德安县城乡一体化供水工程——彭山水厂工程。

- 德安县2019年农村饮水安全巩固提升工程配水主管网改造项目

1）、设计供水范围和设计年限

本工程设计年限按5年考虑，以2020年为现状水平年，以2025年为设计水平年。

针对林泉、车桥、邹桥、磨溪自来水工程进行巩固提升建设，进一步提高该工程水质达标率等，保障供水安全。

2）、建设任务

为了保证供水工程的整体安全性，方便维护及管理，本工程的建设内容主要分为两部分，一部分为老旧主干管网改造；另一部分为进村入户工程。

老旧配水主管网改造部分的主要工程量有：

林泉水厂主要改造内容有：1、改造原丰林乡、高塘乡及林泉乡的主干管，其中：DN250：389米；DN200：4691米；DN150：5485米，DN100：14298米； 2、在林泉水厂到林泉乡小溪山村的一条主干管上设加一座加压站，设备参数：流量15m³/d，扬程28米，配泵两台，一用一备。

车桥水厂供水工程中：

本工程拟改造一条给水管道，DN200：15898m。

磨溪水厂供水工程中：

- 本工程拟改造一条给水管道，其中：DN250，3644米；DN200：6127米；DN150：2865米。

其中管径大于DN200的管材采用球墨铸铁管，橡胶圈承插连接；小于等于DN200的管道采用给水PE管，电热熔连接；过河等特殊管段采用钢管，焊接。

- 、投资估算

本工程总投资预算为2998.68万元，其中工程费用2783.72万 元， 工程建设其他费 用为127.62万元，预备费87.34万元。

- 德安县农村饮水安全巩固提升工程（进村入户项目）

1）、建设范围

本工程建设范围包括全县七个水厂，涉及全县十二个乡镇58个行政村。入户工程按照“一户一表”的原则，以户为单位安装计量水表，采用无线远传水表，实现供水系统专业企业化管理。

2）、建设内容

在现状管网建设的基础上，实施进村入户工程，重要建设的工程量有：

给水PE管，De160，24700.5m；De110，32934.00m；De63，65868.00m；De50，82335.00m； PPR管，De 25，296406 m。

水表，一户一表，含前后阀门，并设水表井，总水表数量为27445块。

二、工程投资

本项目总投资为6484.18万元，其中建筑工程费用1491.85万元，安装工程费用4217.58万元，工程建设其他费用465.98万元，基本预备费308.77万元。

- 德安县城乡一体化供水工程——彭山水厂工程

1）、建设任务

（1）、新建德安润泉供水原水工程输水管至彭山水厂的原水管线：DN500的输水管，管长约1.6KM。

（2）、1万m³/d的净水厂一座,分两组实施。

2）、设计供水范围和设计年限

彭山水厂近期建设规模为1万m³/d，分两组实施，同时预留后期三万吨的建设用地，该项目主要供水范围为丰林工业园区及周边居民的饮水问题。

- 设计年限为10年。

- 3）、工程投资

本项目总投资概算为 2410.85 万元。其中工程直接费用 1968.79 万元：其他费用 371.85 万元，工程预备费 70.22 万元。

农村饮用水源保护

水源地概况

分析各水厂所在的取水水源地的水环境功能区划，德安县以地表水作为取水水源的水厂位于饮用水源区及保留区，保留区指指目前开发利用程度不高，为今后开发利用和保护水资源而预留的水域。该区内水质应维持现状，未经有相应管理权限的水行政主管部门批准，不得在区内进行大规模的开发利用活动。按现状水质类别控制。由于自来水工程取水规模不大，占总供水量比例很小，不会引起生态环境恶化，经过严格的分析论证，可作为自来水工程的取水水源。

各类型水源地评价

根据近年来对狐狸洞暗河等主要地表水取水口附近的水质监测资料，水质基本符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水体标准，符合《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-1993）二级水源水，可作为集中供水和生活饮用水源。

根据近年来对博阳河庐山垅等主要地表水取水口附近的水质监测资料，水质基本符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，符合《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-1993）二级水源水，可作为集中供水和生活饮用水源。

根据近年来对各水库等主要取水水源的水质监测资料，其水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准和《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-1993）二级水源水，可作为集中供水和生活饮用水源。

水源地保护与预防措施

水源地保护范围

参照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《江西省生活饮用水水源污染防治办法》等相关要求， 德安县各水厂保护范围如下表所示：

| 序号 | 水源类别 | 水厂名称 | 保护范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级保护区 | 二级保护区 |
| 1 | 河流 | 雁家湖水厂 彭山水厂 | 自取水点起算，上游1000米至下游100米的水域和取水点一侧的滩地以及迎水面堤脚向背水面延伸100米的陆域； | 自一级保护区上界起上溯3000米的水域和取水点一侧的滩地以及迎水面堤脚向背水面延伸100米的陆域。 |
| 2 | 水库 |  | 以取水点为中心，半径500米内的水域和取水点一侧的滩地； | 一级保护区以外2500米内的水域和取水点一侧的滩地。 |

水环境功能区划分

德安县自来水工程主要取水水源所在位置的水环境功能区划表

| 序号 | 水厂名称 | 所处河流河段 | 取水点位置 | 水功能区名称 | 起始位置 | 终止位置 | 长度 （km） | 面积 （km2） | 水质目标 | 水质现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雁家湖水厂 | 博阳河 | 柳田夏家 | 博阳河德安保留区 | 瑞昌市杨段起源 | 德安县丰林镇张家公路桥德安水厂取水口上游4Km | 68.5 |  | Ⅲ | Ⅱ－Ⅲ |
| 2 | 彭山水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 林泉水厂 | 博阳河 | 林泉水库 | 未列入水功能区划 |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ－Ⅲ |
| 4 | 邹桥水厂 | 博阳河 | 湖塘水库 | 博阳河德安保留区 | 瑞昌市杨段起源 | 德安县丰林镇张家公路桥德安水厂取水口上游4KM | 68.5 |  | Ⅲ | Ⅱ－Ⅲ |
| 5 | 车桥水厂 | 博阳河车桥水 | 上易水库 | 车桥水德安县保留区 | 德安县车桥镇上易村台锥与昆山交接处 | 德安县磨溪乡河背村入博阳河口 | 28.3 |  | Ⅲ | Ⅱ－Ⅲ |
| 6 | 红桥水厂 | 博阳河田家河 | 红桥水库 | 盘子山水德安县保留区 | 德安县吴山乡杨柳村李家山 | 德安县吴山乡田家村入田家河口 | 19.2 |  | Ⅲ | Ⅱ－Ⅲ |
| 7 | 塘山水厂 | 狐狸洞暗河 | 地下水 | 未列入水功能区划 |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ－Ⅲ |
| 8 | 磨溪水厂 | 博阳河港口支流 | 新田水库 | 未列入水功能区划 |  |  |  |  | Ⅲ | Ⅱ－Ⅲ |

水源管理

水源地保护政策法规

根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》和《江西省生活饮用水水源污染防治办法》，在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口，禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖；在饮用水水源地一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动；在饮用水水源地二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

《国家环境保护“十二五”规划》中要求取缔饮用水水源一级保护区内的直接排污口；完成地表水饮用水水源保护区划定和调整工作，确定保护区等级和界线，设立警示标志，关闭二级保护区内的直接排污口；开展饮用水水源地环境状况普查，编制饮水安全保障规划和管理办法及饮用水水源地环境保护规划；加强饮用水水源保护区水土保持、水源涵养，控制面源污染；严格限制在饮用水水源保护区上游建设水污染严重的化工、造纸、印染等类企业；开展地下水污染状况调查，编制地下饮用水水源地保护规划，防治地下水污染；重视对水体中持久性有机污染物的研究和防范；健全饮用水水源安全预警制度，制订突发污染事故的应急预案；完善饮用水水源地监测和管理体系，每年对饮用水水源地至少进行一次水质全分析监测，并及时公布水环境状况。

水源地一级保护区环保措施规划

（1）封闭式管理

原则上对一级水源保护区实施封闭式管理。虽然德安县水源地所在区域用地现状以荒地和农业用地为主，但部分水源地与国道或乡村公路毗邻，建设工程隔离工程不符合城镇发展规划，因此本次规划生物隔离工程（防护林）基础上规划设置界碑、界桩、宣传警示牌等基础设施，加大宣传力度，从意识上加强人们保护水源地的意识，以防止人类不合理活动对水源保护区水量水质造成影响。

对划定的饮用水源保护区范围的地理界线，用界碑、界桩和告示牌标定保护区范围，通过勘测定位使社区干部群众进一步明确了解保护区实际管辖范围，有利用于保护区建设和管理。

此外，由政府和交通部门在进入水源地区域路口设置警示标志，禁止运载石油、有毒化工原料、垃圾等车辆通行，以保障水源地安全。

（2）拆除与水源无关的建筑物

一级水源保护区原则上拆除所有与水源无关的建筑物，用地进行植被修复，水土保持，改造为水源涵养林，改造保护区内林、灌、草生态系统。

通过对现状用地功能的调整和改造，规划一级水源保护区内共包括四种用地类型：水域用地、水源涵养林用地或水土保持用地、天然湿地、人工湿地。

在经过论证分析的基础上，地下水源地根据水源开采情况及土壤分布情况可有条件地保留部分耕地。

违章建筑整治工程近期以拆除居民住宅为主，主要目的是控制生活污水污染，需由德安县政府依法给予经济补偿；远期以污染预防为主的原则予以实施。

（3）农业面源综合治理

一级保护区农业面源整治按照生态学和生态经济学原理及系统工程方法，实行生物措施、农艺措施与工程措施相结合，不断优化农业产业结构，对改变种植结构的农户进行相应补助，从而有效减少农药、化肥的施用量，达到减少面源污染的目的，保障饮用水源水质。一级保护区内农业面源改变种植结构相应补助由政府根据当年实际情况与农户协商。

（4）潜在污染源治理

针对距离公路较近的水源地，危险品运输对水源地具有较大的风险，因此，在规划近期，应对一级保护区潜在污染源加强环境监管力度。

由于历史原因和缺乏管理等因素，县域存在废弃井现象，且未采取任何措施。由于地下水的连通性，废弃水井一旦遭受污染，对地下水源的污染将更为直接。因此，加强废弃井的管理就显得尤为重要。近期，按要求清查封闭水网覆盖范围内所有废弃水井，加强废弃水井的污染防范，从源头切断污染，降低废弃水井对地下水的潜在威胁，以确保地下饮用水水源地的安全性。

水源地二级保护区环保措施规划

针对二级保护区环保措施主要靠面源综合治理，目的为了有效减少和防止饮用水源保护区内的面源污染，保障饮用水源水质。面源污染防治工程建设要坚持系统、循环、平衡的生态学原则，与生态修复工程相结合。

针对生活面源，以输移路径控制和末端控制为主，及时减少面源污染负荷，主要工程包括农村污水分散处理、畜禽养殖综合整治工程；针对农业面源，着重从源头控制污染负荷，深入推广生态农业、生态施肥、保护性耕作等措施，进一步保障水质。

面源控制工程主要有以下几方面：

农村垃圾和污水处理工程  结合新农村建设，对农村生活垃圾和污水，采取集中堆放、收集和处理，建设小型污水净化处理设施和农村生活垃圾集中处理场。

生态农业工程  实施以控制农药、化肥等化学品使用量为主要内容的生态工程建设，减少因施用农用化学品造成的环境污染，实现农业清洁生产。

农田径流控制工程  农田径流是农田污染物的载体，大量地表污染物在降雨径流的侵蚀冲刷下，随农田径流进入保护区，对保护区水质产生影响。农田径流污染控制工程可通过坑、塘、池等工程措施，减少径流冲刷和土壤流失，并通过多种生物系统拦截净化污染物。

（1）生活面源治理

由于水源地二级保护区半径2000m范围内居民集中，产生的生活污水均随意外排，对水源地有一定影响。规划期，结合社会主义新农村建设，对地处水源地周边区域的农村开展环境综合整治工作，加强农村生活污水、垃圾的集中收集处置，加强禽畜粪便无害化处置，建设小型污水净化处理设施和农村生活垃圾集中处理场，防止污染地表水及地下水，对水源地的影响是可以接受的。

（2）农业面源治理

在近期，以有机肥利用为主，科学、比例合理利用农药、化肥，减少农药、化肥的施用量，及时减少面源污染负荷；在远期，遵循生态经济理念，深入推广生态农业，实现农业清洁生产。

德安县水源地保护区内生态现状比较单一，植被盖度较大，植被类型主要是农田和人工林地，待开发用地多为荒地和沙地。在生态建设中，二级保护区范围内农田，应加大保护力度，禁止采用污水灌溉，外围灌溉污水必须达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）二类作物的灌溉标准，在水源地保护区内实施以控制农药、化肥等化学品使用量为主要内容的农业生态工程建设，减少因施用农用化学品造成的环境污染，大力发展生态农业，实现农业清洁生产。同时增加土地植被覆盖度，增强土地的水土保持能力。

水源地监测计划

为实现实时监测、控制水源地水质、水量安全状况，提高风险预警预报能力，以及对突发性水源地污染事故、水量水质变化进行监控和预报，应加强水源地监测。

预警监测体系工程建设是为了保证保护区管理机构能够实时监测、控制水源地的水质、水量安全状况，提高预警预报能力，适应饮用水水源地保护的管理需求。

（1）水源地监测体系现状简介

现有水源地目前无监测机构，由疾病预防控制中心做水质常规项目监测，未建立饮用水水源环境预警监控信息管理系统，没有水质自动监测站。

（2）监测项目及监测频率规划

依据《城市集中式饮用水源地水质监测、评价与公布方案》

、采样点位的布设

（1）河流：在水厂取水口上游100米处设置监测断面；同一河流有多个取水口，且取水口之间无污染源排放口，可在最上游100米处设置监测断面。

（2）湖、库：原则上按常规监测点位采样，但每个水源地的监测点位至少应在2个以上。

（3）地下水：在自来水厂的汇水区（加氯前）布设1点。

（4）采样深度：水面下0.5米处。

、评价标准

地表水水源水质评价执行《地表水环境质量标准》（GH3838-2002）的Ⅲ类标准（见表1）；地下水水源水质评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准（见表2）。

地表水环境质量标准基本项目Ⅲ类标准限值

及集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值   单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 人为造成的环境水温变化应限制在： |
|  |  | 周平均最大温升≤1 |
|  |  | 周平均最大温降≤2 |
| 2 | pH值(无量纲) | 6～9 |
| 3 | 溶解氧 | ≥5 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤6 |
| 5 | 化学需氧量 | ≤20 |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD5） | ≤4 |
| 7 | 氨氮（NH3－N） | ≤1.0 |
| 8 | 总磷（以P计） | ≤0.2（湖、库≤0.05） |
| 9 | 总氮（湖、库，以N计） | ≤1.0 |
| 10 | 铜 | ≤1.0 |
| 11 | 锌 | ≤1.0 |
| 12 | 氟化物（以F－计） | ≤1.0 |
| 13 | 硒 | ≤0.01 |
| 14 | 砷 | ≤0.05 |
| 15 | 汞 | ≤0.0001 |
| 16 | 镉 | ≤0.005 |
| 17 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 18 | 铅 | ≤0.05 |
| 19 | 氰化物 | ≤0.2 |
| 20 | 挥发酚 | ≤0.005 |
| 21 | 石油类 | ≤0.05 |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |
| 23 | 硫化物 | ≤0.2 |
| 24 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |
| 25 | 硫酸盐（以SO42-计）. | 250 |
| 26 | 氯化物（以Cl－计） | 250 |
| 27 | 硝酸盐（以N计） | 10 |
| 28 | 铁 | 0.3 |
| 29 | 锰 | 0.1 |

地下水质量Ⅲ类标准限值（部分项目）  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值(无量纲) | 6.5～8.5 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 |
| 3 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 4 | 氯化物（以Cl－计） | ≤250 |
| 5 | 铁 | ≤0.3 |
| 6 | 锰 | ≤0.1 |
| 7 | 铜 | ≤1.0 |
| 8 | 锌 | ≤1.0 |
| 9 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 |
| 10 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 |
| 11 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |
| 12 | 硝酸盐（以N计） | ≤20 |
| 13 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤0.02 |
| 14 | 氨氮（NH3－N） | ≤0.2 |
| 15 | 氟化物（以F－计） | ≤1.0 |
| 16 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 17 | 汞 | ≤0.001 |
| 18 | 砷 | ≤0.05 |
| 19 | 硒 | ≤0.01 |
| 20 | 镉 | ≤0.01 |
| 21 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 22 | 铅 | ≤0.05 |
| 23 | 总大肠菌群（个/L） | ≤3.0 |

、采样时间

每月上旬采样一次。如遇异常情况，则必须加密采样一次，两次监测结果均报送总站。

、监测项目和频次

新颁布的地表水标准中基本项目和补充项目共29项，其中CODCr适用于污染较重水体的评价，不纳入饮用水源地水质监测和评价，故总监测和评价项目28项；地下水标准中规定的监测项目为23项。监测项目和监测频次见下表。

| 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地 表 水. | 必测项目（10项） | 水温、pH值、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、氟化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、氨氮每月监测一次 |
|  | 选测项目（18项） | 硫酸盐、总氮、五日生化需氧量、氯化物、铁、锰、硝酸盐氮、铜、锌、硒、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、阴离子表面活性剂、氰化物和硫化物每年1月、7月各监测一次凡超过地表水Ⅱ类标准的项目，每月监测并报告 |
| 地 下 水. | 必测项目（8项） | pH值、总硬度、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物和总大肠菌群每月监测一次 |
|  | 选测项目（15项） | 挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬和铅每年1月、7月各1月、7月各监测一次凡超过地下水Ⅱ类标准的项目，每月监测并报告 |

、采样和分析方法

采样方法按《环境监测技术规范（水和废水部分）》执行。

分析方法：地表水按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）要求的方法，地下水按国家标准《生活饮用水标准检验方法》（GB-5750）执行。

、评价方法

评价以Ⅲ类水质标准为依据，给出超标水源地和主要污染物名称。

（3）监测站点规划

监测站点布设主要针对地下水水源地地下水位、井口出水水质、供水水量、供水水质和地表水水源地供水水量、供水水质等，包括区域地下水水位、水质专用观测井建设以及饮用水水源地水量（水位）和水质自动监测站的建立，提高饮用水水源地水质自动监测和实时监测的能力。

监测系统由环保部门统一管理，各监测点的监测要做到水质水量同步。同步建设的自动水质、水量监测系统有利于及时发现问题，为预警系统提供基础数据保障。

水源地保护安全预案

通过饮用水源风险源的识别，制定不同风险源的应急处理处置方案，形成应对突发性事故应急处理处置能力。工程的主要内容包括：建设饮用水水源地应急系统，保障系统有效运行；建立饮用水水源地应急设备；制定饮用水水源地应急预案。

根据应急级别编制相应的应急预案，所采取的措施分为工程措施和非工程措施。工程措施是在应急条件下为保障供水而实施的，包括跨流域调水工程、应急水源工程（包括中水深度处理回用）的启动、运水工具和储水设施、污染治理与修复工程等。

非工程措施是指应急组织机构、污染信息发布制度、决策的部门内、部门间会商制度、紧急用水管理制度、紧急救援技术及人员、宣传和奖励办法等。

（1）组织指挥体系

1）应急指挥部。

生活饮用水源突发性污染事故发生后，指挥长或指挥长委托副指挥长立即赶赴事故现场，成立现场指挥部，进行现场组织指挥；组织、协调各级各部门实施应急预案，调用各类物资、设备、人员，在事故处理结束后协调各相关部门做好归还和补偿工作。

2）应急处置工作组

应急处置工作组主要包括：污染事故应急处理工作组；应急供水工作组；供水监测和医疗救护工作组；警戒保卫工作组；宣传工作组；善后救助工作组。

（2）应急状态和应急措施

1）水源污染应急状态

①供水预警状态

当因污染导致生活饮用水源水质超标，但经过处理仍能保证生活饮用水达到饮用水卫生标准的情况下，供水进入预警状态。

②供水警戒状态

当发生突发性严重水污染事故，预测可能导致供水经处理后仍不能达到饮用水卫生标准需停止取水时，供水进入警戒状态。

③供水紧急状态

当饮用水源上游发生突发性污染事故，导致供水厂水源污染，并且经处理后水质仍不能达到饮用水卫生标准需立即停止取水时，供水进入紧急状态。

④管网水污染特别紧急状态

当发现水源污染，污染物已经进入供水管网系统时立即进入管网水污染特别紧急状态。

2）应急措施

①供水预警状态应急措施

a.进入供水预警状态时，由建设局牵头，会同环保、卫生、自来水公司制订跟踪监测方案，搞好监测调查，查明污染原因，随时掌握水质的变化动态。

b.应急供水工作组指导自来水公司加强对供水水质的监测，确保供水安全。

c.属相关超标项目排污单位引起的污染事故，污染事故处理工作组应对排污单位实行限制生产和排水，直至停产停排，并根据突发环境污染事件报告程序向上级有关部门报告。

d.各应急工作组实行24小时值班制度，做好应急供水的各项准备工作。

②供水警戒状态应急措施

a.当上游发生突发性污染事故，预测将影响生活饮用水安全时，应急指挥部办公室立即通知相关部门判断事故性质、污染程度以及污染物到达供水厂取水口的时间，并迅速将分析报告报应急指挥部。

b.污染事故处理工作组应动态跟踪监测污染带，随时掌握污染程度和污染带流动情况，迅速判断污染性质，及时制订应急处置方案并组织实施。

c.应急供水工作组应指导自来水公司供水给自来水用户储水，并确保自来水厂清水池、加压站清水池升至满水位运行；在停止取水后，及时通知和督促城市建筑、洗车、绿化、娱乐、洗浴等行业限制用水，削减工业用水。

d.宣传工作组通过媒体通知单位和居民及时做好应急储水工作，各单位、家庭利用自备的高位水池、集水池、自备容器等设备储水。

e.应急指挥部办公室和各应急处理工作组确定值班人员，实行24小时值班制度，做好上情下达和下情上报。

③供水紧急状态应急措施。

a.在应急指挥部的统一指挥下，各应急供水工作组负责做好下列应急供水工作：关闭水厂取水泵，停止取水和制水；停止城市建筑、洗车、绿化、娱乐、洗浴等行业供水，关闭相关供水阀门，限制工业用水；对取用井水等自备水源单位的供水，由市疾控中心对其水质进行监测，确保饮用水安全；对全县桶装水、矿泉水、纯净水和备用水源进行统一调配，确保居民必要的生活用水；水厂清水池储备水要根据街道给水管网分布情况，在城区内实行分时段、分片区或分社区供水，尽量延长生活用水供水时间，同时，对城郊居民采用洒水车、消防车送水；加强节约用水宣传，提高广大居民节水意识。

b.污染事故应急处理工作组对污染事故及污染带流动情况进行跟踪监测，采取有效措施，对污染物进行应急处置，防止污染物进一步扩散。

c.警戒保卫工作组负责维护污染事故现场及周围的交通秩序，确定安全警戒范围，控制无关人员进入现场，并在事故危及周围群众生命和财产安全时，及时疏散人员和抢救财产。

d.供水监测和医疗救护工作组对各类供水的水质进行严密监测，确保供水水质达到生活饮用水卫生标准；及时组织救治受伤和中毒人员。

④管网水污染特别紧急状态应急措施。

a.立即停止取水和制水，并将管网水全部放空。

b.组织开展对受伤、中毒群众的救治工作，必要时请求上级卫生部门给予支持；对已接触污染物的人员进行体检，并采取相应的防毒措施。

c.充分利用各种媒体向社会广泛宣传禁止饮用管网水，缩小污染物的污染面。

d.在恢复供水前，用清水对管网系统进行全面放空清洗，直至无污染残留物后恢复正常供水。

（3）处理程序

1）迅速报告

接到有关饮用水源地污染事件报告或信息，接报人必须尽可能详细、全面地了解情况，做好笔录，并立即上报应急领导小组。对严重水源污染事故，由领导小组向上级机关报告。供水监测与环境保护部门在接到上级通知或在检查、监测中发现水源污染事故，以及110、120、122、119等公众举报受理中心接到水源污染事故报告时，立即向应急指挥部办公室报告。应急指挥部办公室在接到水源污染事故报告后，立即向指挥长或副指挥长报告，并通知市建设、公安、安监、卫生、消防、供水等相关单位派人赶赴事故现场进行应急处置。

2）赶赴现场

应急领导小组根据事件性质，决定总体行动方案。应急现场指挥部指挥应急处置组、应急监测组，携带污染事故专用应急处置、监测设备，在最短时间内赶赴现场，启动应急处置监测预案，并保证车辆和必要的物资到位。

3）现场控制

水源突发性污染事故发生后，有关单位在积极抢险救灾的同时，必须保护好事故现场。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏散交通等原因需要移动现场物件时，必须作出标志、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等，需拍照、摄像记录的必须经应急指挥部批准。

应急处置组到达现场后，应立即控制现场，同时划定紧急隔离区线、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散; 应急监测组到达现场后，应迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测数据。

4）污染调查

应急处置组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、初步分析影响程度等，并与安监、消防等单位协调，共同开展现场勘验工作。

5）污染处置

应急处置组要及时救治病人，如有必要进行隔离。采取停水、减压供水、改路供水，将受污染水体疏导排放至安全区域或采取稀释、净化、药剂处理等措施进行处理，通知沿途居民停止取水、用水，启用备用水源，交通管制、疏散人群、保护高危人群等措施，保护公众生命安全与身体健康;同时要采取有效措施，保护饮用水源，消除污染源，如污染企业停产、减产、限产，停止污染物排放，打捞、吸附污染物等。应急监测组要增加指标和频次，提高精度，掌握污染动态。

6）污染警戒区域划定和消息发布

应急处置组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥部提出污染警戒区域(划定禁止取水区域或居住区域)的建议。应急现场指挥组向应急指挥部报告后发布警报决定。

应急现场指挥组要组织各应急组召开事故处理分析会，将分析结果及时报告应急指挥部。按照国家保密局，原国家环保总局《环境保护工作国家秘密范围》、《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的有关规定，有关突发环境事件信息，德安县政府应急领导小组负责新闻发布，其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄露事件信息。

7）污染跟踪

各应急组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每24小时向上级部门报告一次污染事故处理动态和下一步对策(续报)，直至事故污染消失，警报解除。

8）应急中止

饮用水源地污染事件得到有效控制，应急办公室根据应急监察、应急监测结果做出应急中止报告，报应急领导小组批准后，应急中止。

（4）应急保障

1）物资保障。

各应急工作组要预备抢险器具、车辆及应急处理药品等物资，确保应急物资的供应。应急情况下需紧急调用的物资、器材，经应急指挥部批准，按“先处置、后结算”的要求进行抢险、救助，所发生费用在抢险完毕后按相关规定处理。

2）供水保障。

污染水带通过德安县后，城镇供水监测网通过水源监测确认，经应急指挥部批准后宣布解除紧急状态，市自来水公司立即恢复净水生产，加强水质监测，合格后恢复对外供水，并对城镇主要供水管道进行巡检，保障恢复供水安全；若发生管网水污染特别紧急状态时，在恢复供水时应对管网进行放空清洗，经监测无污染物残留后，方可恢复正常供水。

3）技术保障。

由市环保、卫生、安监等部门建立专家数据库，在发生水源突发性污染事故时，及时制订科学合理的处置方案。

根据德安县水资源规划相关成果，针对连续干旱年、特殊干旱年、突发水污染事故及紧急状态等编制德安县饮用水水源地预警和应急预案。

水行政主管部门和供水企业，要从政府和企业两个层面制定德安县饮用水水源地预警和应急预案，并将饮用水水源地预警和应急预案向社会公告。建立饮用水水质急处理及快速反应机制，组建应急处理队伍，配备必要的应急处理装备，以增强应急能力和控制事故的能力，制定在饮用水水源水质发生异常、威胁供水安全等紧急情况下的应急措施。另外，要重点研究有机物、农药、重金属和致病微生物等四大类突发性污染事故的应对措施，提高饮用水安全的技术保障能力。各供水企业要完善水质自检制度，提高装备水平和人员素质，按照规定的采样地点、采样频率和项目进行水样的检测。

创新工程管护机制

严格落实“先建机制、后建工程”的要求，集中供水工程要建立合理水价和水费收缴机制，落实管理管护主体。

水价机制建设

城乡供水一体化工程水价指定的原则

要保证城乡供水一体化工程的可持续运行必须对自来水的水价进行合理分析以及指定实施。而要保证水价的合理性就需要充分考虑到用水单位以及用水户的实际承受能力，并结合工程的运行需要以及地方政府在财政上的支持，客观评价农村饮水工程的投入成本和水价构成，水价的指定需要遵循两个原则，公平性原则和效率性原则。

公平性原则，安全饮水是每个民众的基本权利，这也是农村饮水工程存在的根本目的。工程水价在指定过程中要始终遵循公平性原则，充分考虑到农民群众的经济条件、心理和经济承受能力，对水价的承受能力，水价是时候可能造成的影响等，必要时可以采取水费补贴等补救措施，另外，对于供水单位也要实施公平原则，虽然供水工程属于公益性性质，获取的收益较低，但涉及公平性原则，也需要顾及到供水单位的经济承受能力，实现有偿供水。

效率性原则，效率性原则包括两层意思，水资源利用效率以及工程管理效率。水资源短缺是我国农村一直存在的问题，因此要提倡水资源的高效利用。农村饮水工程的水价制定要遵循效率性原则，水的价值要在水价的制定当中有所体现，通过计量水价，额定用水的等方式来促进节约用水以及高效用水。另外，农村饮水工程的运行和管理也需要高效率，所以要完善相关的管理制度，提高管理人员业务素质，提高农村饮水工程的管理效率，控制工程运行管理成本，减少不合理的开支，提高工程管理水平。

水价合理性分析

1、水价的合理性和供水成本

为了提高水资源的利用效率，我国水利工程水价相关管理制度把水利工程水价纳入到商品价格范畴。考虑到我国农村的经济条件，对农业用水成本的核算不计税收和利润，而且因为农村供水工程自身的公益性特点，对成本水价的核算不计税收和利润。对于经济条件特别困难的农村地区，地方政府要给予一定财政支持，对于承担工业生产供水的工程可以考虑税收和利润，另外，供水成本对水价的确定也有重要影响作用，供水成本的构成和计算合理性直接影响着水价的合理性。

一般情况下，农村供水工程的供水成本需要考虑到的因素重要有电费，员工工资，办公奋勇，工程设备维修费用，水质检测费用以及消毒费用等等。如今在饮水工程的实际运行情况分析，供水成本的构成需要重点考虑工程用地、电费、税收、设备维修和折旧费用以及水质检测费用。

2、供需双方的承受能力对水价的影响

城乡供水一体化工程水价的指定要以公平性和效率性为基本原则，综合考虑到供需双方的承受能力，在供需双方利益尽可能大道均衡的条件下制定水价。

供水单位的承受能力对水价的影响，农村饮水工程的公益性特点决定了其经营和服务不能以营利为目的，但从另外的角度来讲，饮水工程的正常运行和管理也需要一定资金投入的，所以如果水价标准较低可能饮水工程入不敷出，影响饮水工程的正常运行，进而危及到农村群众的基本生活需求。我国农村地区分布比较分散，饮水工程规模小但投资成本大，从整体情况看，目前的水价不超过农村饮水安全工程成本的三分之一，总之，水费收入是农村饮水安全工程正常运行的基本保障，水价的确定需要考虑到供水单位的承受能力。

农民群众的承受能力，从市场经济学理论分析，商品的供需双方共同决定着商品的价格，所以农村饮水安全工程的水价不仅要考虑到供方的成本和承受能力，同时也需要从用户的角度来衡量。所以水价的制定，实施以及调整需要充分考虑农民群众的实际承受能力。

水价的核定

在水价的核定上，应根据工程性质、所在地的经济条件等因素，建立起合理的水价形成机制，根据工程类型合理确定水价，集中供水工程的水价要由物价主管部门核定，公益性供水工程采取“基本水量和最高水量”相结合的办法，规定受益区群众没人每月的最低用水量，低于标准的仍按最低用水量收取费用，保证工程的最低运行成本，超过最高用水量的用户实行累进加价的制度。准公益性供水工程和盈利性供水工程，采取协议水价和市场化定价。

收费机制

在城乡供水一体化工程的建设与管理中，应注重新技术在农村饮水工程中的应用，在工程规划建设开始，就应把工程管理定位在科技含量高，管理现代化的水平上，引入变频恒压供水技术，远程自动化控制系统等先进技术，降低工程能耗，减少水量损失，提高农村供水工程运行效益和效率。

针对跨区域调水工程水源距离远、管线跨度大、供水点情况不一的实际情况，经济条件较好的地方可引进国内外先进的变频提水设施，智能IC卡预付费系统、无线查表系统和触摸屏水费查询系统。通过安装IC卡水表，主支管道基本实现智能化管理，交费供水、欠费停水，能够实现传统关税设施向现代关税设施的转变，增强用户的交费意识，提高水费的回收率。通过新技术新设备的应用，能够充分发挥先进管理手段带来的便捷和高效，实现工程管理等现代化。

用水户参与

城乡供水一体化工程水价的承受主体是农民群众，所以水价的合理确定离不开农民用户的认可和支持。以往关于水价的自上而下的行政性政策已经不能满足实际需要。如今自下而上的参与政策被广泛认可并推广应用，用户的态度是城乡供水一体化工程水价确定以及实施的基础，对农村用户的意见和建议要给予重视、构建用户参与的民主水价指定机制。

加快构建城乡供水一体化模式

城乡供水一体化，需统一规划、统筹建设；以城市供水管网延伸和规模化供水工程为主，小型集中式供水工程为辅，分散式供水工程为补充的供水工程体系，实现全民覆盖，城乡共享优质供水服务的供水保障模式。

德安县人民政府需加强对农村供水工作的领导，将农村供水纳入国民经济和社会发展规划，并将农村供水工作经费纳入本级财政预算，促进农村供水事业发展，逐步实现城乡供水一体化。

德安县水利局为德安县城乡供水一体化的主管部门，负责本行政区域内农村供水的监督管理工作。

德安县发展改革、财政、自然资源、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、卫生健康、应急管理、市场监督管理等部门和税务机关按照职责分工做好农村供水相关工作。

德安县政府办：统筹协调城乡供水一体化项目有关工作；

德安县发改委：负责工程项目审批、立项、水价测算、审批与监管等工作，协助做好中央资金预算，农村饮水安全工程项目申报、国家省市有关资金申请等工作；

德安县财政局：负责筹集县级财政负担的项目及运营经费，协助争取中央、省级财政专项补助资金，按照规定拨付监管专项资金。

德安县自然资源局：负责建设用地的指标调整和审批等工作；

德安县住建局：负责乡镇生活污水，垃圾及村庄生活垃圾等处理设施建设指导工作，进一步加强饮用水水源地范围内生活垃圾处理整改工作；

德安县交通运输局，德安县公路局：负责供水管网建设与道路相关衔接和协助办理报批手续等工作；

德安县卫健局：负责供水水质检测和卫生监督等工作；

德安县林业局：负责工程涉及林木采伐指标、林业用地审批工作；

德安县城管局：负责简化城市供水管道建设和改造挖掘道路报批手续，采取报备施工制度；

德安县生态环境局：负责和协调环评方案审批，水源地水质监测，保护和水污染防治等工作；

乡（镇）：负责各自辖区内的项目实施，主要负责供水设施建设涉及的征（临时）地、拆迁、管道通道、施工道路、供水入户等各项保障工作及社会稳定工作。

江西省水利投资开发集团有限公司与德安县人民政府签订的《关于推进德安县城乡供水一体化项目开发合作备忘录》，为德安县城乡供水一体化的实施主体，负责推进城乡供水一体化工程的投资、建设和管理，通过延伸服务切实做到统筹建设、统一服务。

德安县润泉供水有限公司为供水单位，加强工程日常运行维护，加强供水保障，规范用户用水行为，加强用水计量，强化水费收缴，倡导节约用水。

智慧水务平台建设

智慧水务平台简介

随着供水业务的快速发展，管网规模迅速扩大，致使管网的管理和维护难度也不断加大，为了增强对德安县供水系统的运营监管能力，实现城市供水系统的智慧运作，提高供水企业综合管理与服务水平，达到科学、规范、高效的动态管理，实现供水输配管网系统的信息化和数字化管理，非常有必要建立供水管网信息系统，实现供水管网的数字化、信息化管理。

供水管网信息系统致力于提供供水管网信息化全面解决方案，以地理信息技术为基础，以数据库技术、数据中心技术、通信技术等技术为依托，以城市基础地形图和供水管网数据为核心，注重供水管网业务移动化、供水综合信息集成化、供水管网数据服务化，实现供水管网空间和属性数据统一动态管理，为供水管网的规划、设计、施工、运营、评估提供可靠的依据和服务，提高供水管网业务管理的水平和流转的效率，从而实现城市供水管网智慧运作和科学管理，进而塑造供水企业的良好形象，提高供水企业的经济和社会效益。

在当前信息化技术飞速发展的环境下，系统不仅可以满足传统的供水管网信息化管理需求，还是供水信息的共享服务平台、业务系统的可视开发平台，可作为供水企业核心资产管理和完整信息化的战略平台，助力供水企业的可持续发展。

系统建设的分目标体现在：

供水管网数字化。建立供水管网数据库，实现供水管网相关资料的统一信息化管理，如管道、泵站、阀门资料以及相关的施工、维修、养护资料等。

管网管理动态化。实现城市管网资料的动态管理，系统不但能够管理原有的管网资料，而且能够方便地将新建或改造工程的管网资料添加到管网数据库中，结合GPS和其他测绘数据，实现管网数据的同步更新，同时保证管网空间数据的拓扑完整性、属性数据的准确性、现势性。

供水管网可视化。实现管网管线及相关资料的在地图上的可视化查询、统计、打印以及输出，提供对供水管网的横、纵断面图查询以及三维可视化浏览，为供水管网的规划、设计、改扩建、维修提供准确翔实的管网资料。

决策支持智能化。当发生供水事故时，系统可准确快速定位到事故地点，并提供比原经验关阀更具科学性、准确性的关阀方案，辅助及时排除故障，缩短停气时间，减少资源浪费。

供水信息集成化。实现供水信息的综合集成，在地图上直观展现实时监测的水量信息、居民用水量、工商户用水量、供水管网改扩建工程进度、当前巡检人员位置、抢修的情况等，为领导全面准确掌握城市供水系统的运行状况提供支持。

供水信息服务化。为企业、政府、公众提供供水管网数据和功能服务，不仅能够为供水企业提供供水信息服务，还能够在数字城市层面提供供水信息服务，充分发挥系统建设的效益。

系统发展业务化。符合“智慧供水”的SOA架构的总体发展要求，可在系统基础上快速搭建配置以供水管网数据为基础的供水管网巡线、检漏、抢修等业务信息系统，提高供水管网业务管理的水平。

建设目标

规划至2025年，基本建成“水源-水厂-配水管网-加压站”全流程的自动化控制及监管的智慧水务平台。

1、保障供水安全可靠及用户水质优良

建立起一套覆盖德安县供水全流程的水质监控系统,建立高效的城镇水质数据采集、检测、监测、管理的网络和系统平台，达到及时掌推水质状况、信息，快速有效地处理、分析数据，提高水质预警、预报的速度，对水质变化做出快速反应和处理，将成为城镇水质管理的必然趋势，也是现代城镇企业管理自动化、信息化建设的重要环节和任务。

图：供水全流程监控管理

2、 通过建设漏损管理系统，降低管网漏损

2015年国务院颁布的《水十条》中明确规定，到2020年底城市供水管网漏损率应控制在10%以内，这对供水企业提出了更高要求，而DMA分区计量系统是降低管网漏损的有效手段，通过减少管网明、暗漏损，提高售水量，进而实现效益提升。

3、 建立德安县地理信息管理系统

GIS是以数字化的地下管网基础资料为主要内容，以完善的地理空间数据管理体系和数据服务体系为主要结构的信息系统，为城市地下供水管网的规划、建设、管理提供完善、优质和高效的地理空间数据服务;为供水信息化建设的综合应用提供良好的基础和支持。

4、打通各个模块信息化，建立计算机辅助决策系统

通过对德安县智慧水务平台的建设，实现德安县供水系统的全流程的数据覆盖，打通各个信息化模块之间的孤岛连接，并通过对海量信息及时分析与处理，从而以更精准、动态的方式对水源管理、制水、供水、用水、售水等各个环节进行全流程服务，为城镇水务管理者提供决策支持。

5、信息系统安全保障的建设

城镇供水企业智慧水务系统内的各类专业业务信息化应用系统及其数据信息，均属于国家《信息安全等级保护管理办法》中规定的第三级等级保护。

信息安全体系建设应依据安全等级保护的基本要求，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全以及安全管理等方面综合考虑，建设成可管理、可控制、可信任的并且融管理、运行和技术为一体的信息安全保障体系。

6、降低设备运行能耗，减少人员投入

水厂及二次供水环节的设备运行能耗是供水系统中占比最高的运营成本，通过智慧水务的建设，通过优化整个供水系统的工作流程与控制方式，从而提升设备的运行效率，减少运行能耗；另一方面，通过建立起对整个供水系统的全流程监控，并利用采集到的大量数据进行计算机辅助决策，也极大的减少了日常维护人员的投入，降低了企业的运营成本。

监测内容

该平台集水源地取水、水厂制水、管网配水、大客户用水等多环节监控于一身，对供水各个环节进行统一管理，并可对供水系统工况进行科学统计和智能分析，为供水系统的高效调度和优化运行发挥了重要作用。

1）、取水泵站监控系统

监控对象：河道、水库等取水泵站监控内容：

（1）取水点水位；出水压力和流量。

（2）泵组运行参数。

（3）泵站视频。

（4）泵组远程控制。

2）、水厂监控系统

监控对象：水厂

监控内容；

（1）蓄水池、清水池水位。

（2）出厂水质、压力和流量。

（3）泵组、配电及加药设备运行参数。

（4）重点部位视频。

（5）泵组、加药设备远程控制。

3）、加压泵站监控系统

监控对织中途/小区加压泵站监控内容；

（1）进水压力或水池水位。

（2）出水水质、流量和压力。

（3）泵组运行参数。

（4）泵站视频。

（5）泵组远程控制。

4）、供水管网监测系统

监控对象：供水管网

监控内容：压力、流量和水质。

5）、大客户抄表系统

监控对象：工商业用水大客户

监控内容：水量

6）、取水栓及消火栓远程监管系统

监控对象：消防栓、取水栓

监控内容：流量、压力

智慧水务整体设计

依据智慧供水的核心理念，以先进、灵活、可靠、低风险、满足未来需求为原则，在原有信息化体系基础上，实现对供水系统全面的监控预警，推进信息资源整合与业务协同，加强智能化技术的深度应用，形成由“智慧供水”共享资源体系、智能应用体系、监控预警体系、诊断评估体系、实施保障体系组成的“智慧供水”总体框架。其中监控预警体系是关键，共享资源体系是基础，智能应用体系是主线，信息和业务标准化、组织与制度创新是保障。

图：总体架构

1、智能感知/监控体系

智能感知/监控体系的建立是实现供水系统智慧化运行管理的关键，将传感器嵌入或装备到源水系统、供水系统中，使之普遍连接，形成物联网，然后将物联网与现有的互联网进行整合，实现对厂站、管网、终端等组成的供水系统信息的自动采集、网络传输与数据汇总，实现相关设备的自动化智能控制，实现企业关键生产指标、设备状态的远程监视、智能预警。

2、数据共享平台

数据共享平台是实现智慧化管理的基础，旨在打破各个系统之间的信息孤岛，在跨系统、跨部门、跨单位的数据整合基础上，搭建，实现数据的资源化管理、共享应用和深度挖掘分析，确保数据的安全性。内容包括数据接入平台、高性能数据并行计算平台和数据中台等。

3、应用支撑平台

为应用系统构建提供平台化支撑，方便应用系统的柔性搭建，内容包括基础支撑服务、企业应用中台和计算分析模型等内容。

基础支撑服务可以包括表单、流程、报表、地图、视频监控服务、消息等服务。企业应用中台可以包括工单管理、资产管理、规则引擎管理、物联网设备管理等。诊断评估模型可以包括机器自学习模型、仿真计算及优化模型等，将为供水系统运行状况与风险识别提供支撑，为供水系统运行调度、维养和改造提供依据。计算分析模型包括仿真模拟计算模型、机器自学习模型等。

4、智慧管理应用体系

智能应用体系建设将支撑广水市供水的运营管理逐步走向标准化、精细化、协同化与智慧化。智慧供水智能应用体系将由综合管理门户、营销管理、客服管理、调度管理、厂站运行、管网运维等系统组成。

5、IT基础支撑体系

IT基础支撑设施，包括主机、存储、网络等智慧供水所需要的软硬件运行环境，将通过云计算技术的应用，实现集约化建设与管理，降低建设成本，保证安全性与可靠性。

6、智慧供水实施保障体系

通过建立各项规范制度，从标准、人力、制度等方面保障总公司“智慧供水”建设工作的顺利进行，全面贯穿公司“智慧供水”的各个层面，覆盖每一环节。

建设内容

德安县此次全县的智慧水务系统建设主要可以从以下几方面来着手：

1、建立智能化、信息化、管控一体化的水厂管控平台，将德安县全县下辖的全部水厂纳入到统一的运维管理模式之下。以自动化设备、仪表为基础，以智能化前后终端和模块为辅，以水厂设备自动化控制和水厂工艺流程监测为中心，将传统水厂中的自动化控制系统、大屏幕显示系统、安防监控系统、报警系统、设备管理、水质管理等本来就相辅相成的系统统一到平台来统一管理。

2、建立智慧泵站管理平台，将德安县全县下辖的加压泵站、二供设备（预留接口为后期接入做准备）纳入到统一的运维管理模式之下。实现泵站数据的采集、下控、控制各级泵站的联动运行等功能，同时运维系统可以通过数据处理分析，协助水司对泵站实行数据化管理功能。

3、建立管网地理信息系统(GIS系统)，集成地理空间框架数据、管网数据、基础地形图数据、地理编码数据等多种数据资源，实现对管网上各种设施的智能管护。

4、建立供水综合联动调度系统，将德安县下辖的水厂、加压泵站进行采集接入到系统，实现德安县自来水公司对供水管理全过程的统一科学调度。

5、建立漏损管理系统，在供水管网上安装压力、流量在线监测仪表，实现 DMA 分区管理，数据接入漏损管理平台，对 DMA 区域的供水量、漏水量、漏损率、售水量、产销差率进行统计。对异常的漏损率和产销差率对应的区域进行告警，为降低漏损提供依据。

6、建立智慧营收客服系统，对用户从申请报装、抄表收费、直至销户的全生命周期进行管理；提升客户的服务体验，降低客户投诉。同时对水表从新购、检定、出入库，安装，换表直至报废的全程进行管理，并能采集不同水表厂商的抄表数据进行统一管理。

7、建立以数据中台为核心的大数据中心，打通数据孤岛，实现数据集成一体化、数据开发便捷化、数据资产规范化、数据服务流程化。通过对基础数据的提取、解析和转化，形成统一分析能力，帮助快速获知业务状况，及时准确作出经营决策。

8、建立可视化大屏系统，将水务企业日常管理和运营需要的关键数据依托大屏进行展示，满足水务企业管理和对外价值展示的需要。通过让关键数据一目了然，使领导快速掌握公司内水务运营状况，减轻管理压力。

9、建立水务一体化业务门户，以整合业务系统和主要常用功能的单点登录、业务系统待办事项，整合数据帮助企业汇总统一数据，并利用多种数据分析手段，如指标、报表、BI分析等为客户提供生产、管网、营销业务的辅助经营决策，提高业务处理效率。

10、建立智慧水务APP，形成从PC到移动设备的整体平台的部署，满足用户随时随地，不用到现场就能通过手机进行生产、输送、水量分配、实时水质、用水、缴费、停断水、故障等的一系列操作。

11、建立安防等保系统，现有网络环境中实际部署的网络安全防护产品较少，存在较大的网络安全隐患，为了在有限的投资条件下，最大限度降低网络攻击风险，设计由一台下一代防火墙和一台安全服务器组成的安全产品方案，在此基础上提供服务，达成网络安全实战效果，保障供水客户服务管理系统各子系统在网络、主机、应用和数据等多个层面的信息安全。

投资估算与资金筹措

投资估算

投资估算基本依据

本工程投资估算以江西省水利厅赣水建管字（2011）234号文发布的《江西省农村水利工程设计概（估）算编制规定》及配套的农村水利工程系列定额为基本依据；参照赣发改农经字(2016)112号文的有关规定，并结合本工程的实际情况进行编制。

本规划估算编制的价格水平基准期为2020年。

基础价格

①人工预算单价，按《江西省农村水利工程设计概（估）算编制规定》（赣水建管字〔2011〕234号）计算。工长8.39元/工时；高级工7.60元/工时；中级工6.73元/工时；初级工5.60元/工时。

②主要材料预算价格，参照2020年第四季度的《江西省造价信息》建筑材料指导价，结合德安县不同工程的具体情况综合考虑，主要材料基价按有关文件执行。（见材料预算价格表）

次要材料：参考当地建筑工程造价管理站发布的同一价格水平期工业与民用建筑材料市场价格。

③主要设备（管材、件）的预算价格，根据设计选用的型号和规格，通过生产厂家或供货单位调查或询价确定原价。（见估算价格表）

建安工程定额采用依据

①《江西省农村水利工程设计概（估）算编制规定》（2011）

②《江西省农村水利建筑安装工程预算定额》（2011）

③《江西省农村水利工程施工机械台时费定额》（2011）

工程投资

根据德安县实际情况，选取已实施的德安县2019年农村饮水安全巩固提升工程配水主管网改造项目、德安县农村饮水安全巩固提升工程（进村入户项目）、德安县城乡一体化供水工程——彭山水厂工程。规划总投资按依据上述工程匡算调查资金需求。

规划至2025年，德安县城乡一体化供水工程总投资为9871.95万元，其中水源取水工程2360.00万元，水源地保护划、立、治60.00万元，水厂投资2250.89万元（包括水质净化设施1069.00万元，消毒设施71.89万元，水质化验室210.00万元，水质状况实时监测430.00万元，自动化监控系统170.00万元），输配水管网工程5097.20万元（包括输配水管网4313.00万元，村内管网784.2万元），计量装置73.86万元（包括进、出厂计量装置4.8万元，入户水表69.06万元）。

规划至2025年，各工程投资如下：

- 1）、雁家湖水厂，总投资为5324.13万元，其中水源取水工程2300.00万元，水源地保护划、立、治工程0万元，水厂部分投资460.0万元（包括水质净化设施320万元，消毒设施0万元，水质化验室0万元，水质状况实时监测100万元，自动化监控系统40万元），输配水管网工程2545.80万元（包括输配水管网2460.0万元，村内管网85.8万元），计量装置18.33万元（包括进、出厂计量装置3.0万元，入户水表15.33万元）。

2）、林泉水厂，总投资为205.70万元，其中水源取水工程0万元，水源地保护划、立、治工程0万元，水厂部分投资50万元（包括水质净化设施0万元，消毒设施0万元，水质化验室0万元，水质状况实时监测30万元，自动化监控系统20万元），输配水管网工程151.80万元（包括输配水管网120万元，村内管网31.8万元）；计量装置3.90万元（包括进、出厂计量装置0.3万元，入户水表3.60万元）。

3）、红桥水厂，总投资为439.65万元，其中水源取水工程0万元，水源地保护划、立、治工程0万元，水厂部分投资45万元（包括水质净化设施0万元，消毒设施0万元，水质化验室0万元，水质状况实时监测30.00万元，自动化监控系统15.00万元），输配水管网工程377.4万元（包括输配水管网264.0万元，村内管网113.4万元），计量装置17.25万元（包括进、出厂计量装置0.3万元，入户水表16.95万元）。

4）、磨溪水厂，总投资为274.80万元，其中水源取水工程0万元，水源地保护划、立、治工程0万元，水厂部分投资60.00万元（包括水质净化设施0万元，消毒设施0万元，水质化验室0万元，水质状况实时监测30.00万元，自动化监控系统30.00万元），输配水管网工程210.0万元（包括输配水管网150.0万元，村内管网60.0万元），计量装置4.80万元（包括进、出厂计量装置0.3万元，入户水表4.50万元）。

5）、车桥水厂，总投资为268.50万元，其中水源取水工程0万元，水源地保护划、立、治工程30万元，水厂部分投资45.00万元（包括水质净化设施0万元，消毒设施0万元，水质化验室0万元，水质状况实时监测30.00万元，自动化监控系统15.00万元），输配水管网工程190.2万元（包括输配水管网150.0万元，村内管网40.2万元），计量装置3.3万元（包括进、出厂计量装置0.3万元，入户水表3.0万元）。

6）、邹桥水厂，总投资为1067.57万元，其中水源取水工程40.0万元，水源地保护划、立、治工程0万元，水厂部分投资550.00万元（包括水质净化设施480.0万元，消毒设施15.0万元，水质化验室10.0万元，水质状况实时监测30.0万元，自动化监控系统15.0万元），输配水管网工程469.2万元（包括输配水管网315.0万元，村内管网154.2万元），计量装置8.37万元（包括进、出厂计量装置0.3万元，入户水表8.07万元）。

7）、彭山水厂，总投资为1963.24万元，其中水源取水工程0万元，水源地保护划、立、治工程0万元，水厂部分投资995.89万元（包括水质净化设施569.0万元，消毒设施56.89万元，水质化验室200.0万元，水质状况实时监测150.0万元，自动化监控系统20.0万元），输配水管网工程960.0万元（包括输配水管网750.0万元，村内管网210.0万元），计量装置7.35万元（包括进、出厂计量装置0.0万元，入户水表7.35万元）。

8、塘山水厂，总投资为328.36万元，其中水源取水工程30.0万元，水源取水工程20.0万元，水源地保护划、立、治工程30万元，水厂部分投资45.00万元（包括水质净化设施0万元，消毒设施0万元，水质化验室0万元，水质状况实时监测30.00万元，自动化监控系统15.00万元），输配水管网工程192.80万元（包括输配水管网104.0万元，村内管网88.8万元），计量装置10.56万元（包括进、出厂计量装置0.3万元，入户水表10.26万元）。

资金筹措

自来水工程属地方事权项目，建设资金以地方筹措为主，中央和省级仅进行一定的补助和支持。各地要充分发挥市场机制，利用地方政府专项债投资、政策性银行贷款、社会融资、地方投资等方式多渠道筹措资金。另外，地方政府要通过规划搭建资金整合平台，统筹好发改、水利、财政、新农村建设、住建、卫生、扶贫和移民等多部门资金，有重点地向农村供水工程建设方面倾斜。

城乡供水一体化工程为半公益性工程，覆盖面广，投资量大，回报率低。自来水工程除了一次性建设投资意外；日常运营维护，管网的更新改造，都需要非常庞大的资金支持，地方财政经济能力有限，无法独立承担如此庞大的资金开支。本工程需申请中央补助资金的。

财务分析

国民经济评价

本规划经济评价以国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》及水利部1994年发布的《水利建设项目经济评价规范》（SL72—94）为依据，主要进行国民经济评价和财务收支分析。

本次经济评价的有关参数按《水利建设项目经济评价规范》确定如下：

社会折现率采用8%，全市所有规划工程打捆作为一个整体工程，建设期2年，工程正常运行期参照市政给水工程经济评价的有关规定取20年，计算期22年。折现计算的基准点定为建设期第1年年初，投资、费用和效益按年末发生的结算，费用及效益计算取2020年初价格水平。

费用计算

（1）工程投资

如前所述，规划至2025年，本次德安县的工程总投资为9871.95万元。

（2）年运行费

年运行费包括水资源费、药剂费、电费、工资及福利费、日常检修维护费、管理及其他费等各项费用。本规划按工程总投资的3.5%进行简化计算。流动资金包括维持项目正常运行所需购买燃料、材料、备品、备件和支付职工工资等周转资金，流动资金按年运行费的10%考虑。

效益分析

国民经济评价中城镇供水效益不同于销售收入，也不同于一般工业项目对销售收入的调整。而应计算向城镇工矿企业和居民生活提供生产生活用水可获得的经济效益。本规划德安县年供水量1082.0万m3，德安县现行自来水价为1.6元，经济评价采用影子价格，影子价格按现行自来水价1.5倍计，单方城镇供水效益为2.4元，此工程年供水效益为2596.8万元。

国民经济评价

按《规范》中的经济评价计算的原则和方法，经计算，德安县城乡一体化工程的国民经济主要评价指标如下：

国民经济内部收益率：12.55%，

经济效益费用比：1.29。

财务分析

费用与税金

（1）费用

工程运行总成本费用包括经营成本、利息支出、折旧费和摊销费。经营成本包括：维护费、修理费、材料费、电费、工资及福利支出、其他费用等。

本规划按工程总投资的3.5%进行简化计算经营成本。折旧费和摊销费按总投资的5%进行简化计算。

（2）税金

增值税：6%，城市维护建设税：增值税的5%，教育附加税：增值税的3%。

效益

本项目效益仅有供水收入，德安县每年增加供水量1082.0万m3，德安县现行自来水价为1.6元（不含污水处理费），年售水收入为1731.2万元。

财务分析

本次按贷款50%、70%二种比例进行测算，长期贷款利率4.90%，其余投资来源于资本金。工程建设期2年，运行期20年、还贷期为10年（自建成后的第一年起计）。

还贷水价Sj，采用经验公式，根据静态总投资Tz、售水水量Ws进行计算，其计算式为：

Sj=ζ•Tz/Ws，

其中ζ为经验系数（当贷款比例为50%时，ζ在0.089～0.094间取值，本规划取0.091；贷款比例为70%时，ζ在0.110～0.126间取值，本规划取0.119）。

根据以上公式计算，按贷款50%计，德安县全成本水价为1.40元/m3；按贷款70%计，德安县全成本水价为1.80元/m3。

结论

经计算，德安县城乡供水一体化工程经济内部收益率EIRR为12.55%，高于社会折现率（8%），经济效益费用比EBCR为1.29，大于1.0，经济净现值ENPV大于0，因此经济评价可行。

自来水工程属于民生工程，经计算德安县城乡供水一体化工程成本水价高于现行水价，当地政府需给予城乡供水一体化项目优惠政策和建设资金补贴。

环境影响评价

环境现状

1、地形地貌

德安县属低山丘陵地区,低山和平原各占19.2%和17.7%。总的地势是：西北高而东南低，西北部有幕阜山脉东延支脉，构成北部地表水的分水岭，南部为岷山山脉，构成南部地表水的分水岭，中部有彭山山脉。塘山茶子山海拔655米（黄海系统，下同），是全县最高峰。东南角倾斜至鄱阳湖滨，形成了本县各地貌类型区域内，土地利用现状和生产上不同特点；西北低山地区，耕地少，且多为垅田，因山高水冷，一般只宜种一季中晚稻，水利条件差；中部广大丘陵区，光热条件比低山区好，土壤熟化程度较高，是我县粮、油主要产区；东南部平原区，地势平坦，土地肥沃，光热水资源较好，是我县粮棉油高产地区。

全县地貌由侵蚀岩溶低山、侵蚀构造低山、构造剥蚀丘陵和侵蚀堆积平原等四个基本地貌组成。

1）、侵蚀岩溶低山地形：分布于塘山、付山一带，由奥陶系、石炭系、二叠三叠灰岩组成，溶洞、溶槽、石芽溶洞、落水洞及暗河分布甚广，但规模不大。

2）、侵蚀构造低山地形：分布于塘山茶子山一带，山势陡峻，地势较高，侵蚀切割后山顶呈尖锥形，沟谷深切。

3）、构造剥蚀丘陵地形：县内广布，由元古界板溪群、志留系中下统的粉砂质泥质页岩、砂岩及板岩组成，抗风化能力差，在外力侵蚀下，丘顶呈浑圆状，山坡平缓，坡度在10～30度之间，冲沟发育。

4）、侵蚀堆积平原地形：分布博阳河两岸，有河谷阶地和岗丘两个亚区。

2、气象水文

德安县属北亚热带南缘湿润性季风气候区，总的气候特点是：温暖湿润，光照充足，雨水丰而不调，无霜期较长，春阴夏热，秋旱冬冷，四季分明。全年降雨量平均值为1469.1毫米，最大年降雨量为2110.7毫米，最小年降雨量为865.6毫米。多年平均蒸发量为1585.7毫米。年平均气温16.8℃，极端最低气温-12.9℃，极端最高气温40.4℃。多年平均无霜期为249天，活动积温5176.4℃，多年平均日照时数为1878.5小时，太阳总辐射量为451.7kj/㎝2。多年平均风速为2.77M/s，大风日数为9.5天。据县气象站23年资料统计第一季度（1—3月）各年平均降雨量为252.7毫米，占全年降雨量的19%；第二季度（4—6月）为613.6毫米，占全县降雨量的24%；第四季度（10—12月）为150.1毫米，占全年降雨量的11%。本县雨季开始期多年平均为4月16日，结束期为6月30日，个别年份推迟到7月中旬以后结束，雨季降雨量多年平均为618.6毫米，最多达958毫米（出现在1969年）。由此易出现农作物的干旱现象。德安县多年平均蒸发量为1162.5毫米，连续最大的四个月（6—9月）蒸发量为601毫米，占全年的51.7%，农作物主要生长期（4—6月）蒸发量为892.3毫米，占全年的76.7%。雨蒸差和干旱指数分析：县气象站56—79年的24年资料中，干旱指数大于1的有九年。7、8、9三个月干旱指数大于1的有19年，各年平均干旱指数为1.55，因此这三个月容易出现干旱。

3、土壤与植被

德安县土壤主要由泥质岩类风化物、石灰岩类风化物、石英岩类风化物、第四纪红色粘土、河积物、湖积物、紫色泥质岩风化物等七类成土母质发育而成。根据其成土过程和土壤属性，德安县土壤划分为：水稻土、红壤、潮土、石灰土、红色石灰土、紫色土、草甸土等七个土类，十个亚类，二十九个土属，以红壤和水稻土分布最广。流失区土层薄，肥分含量低。

德安县的植被顶极群落为北亚热带常绿阔叶林，但由于长期以来的人为破坏，致使原生植被破坏殆尽，现仅在局部村庄附近山丘残存有次生樟、枫、栎、槠、竹混交的常绿、落叶阔叶林，而大部分山丘岗地已退化为针叶林、针叶疏林或灌木草丛，局部地方甚至沦为裸地。据实地调查，小流域的植被类型有常绿、落叶阔叶混交林、针阔混交林、针叶林、针叶疏林、荒山灌草丛、竹林等，其中以马尾松纯林分布最广。项目区主要乔木树种有：樟、枫香、尖叶栎、苦槠、乌桕、香椿、苦楝、马尾松、湿地松、杉木、柏、黄檀；主要灌木草种有：白栎、继木、山合欢、狗骨柴、黄荆条、金樱子、菝葜、盐肤木、算盘子、乌饭、映山红、胡枝子、芒萁、野古草、扭黄茅、竹类、蕨等；主要经济林果有：板栗、桃、杨梅、柑桔、梨、茶。德安县现有森林覆盖率43.9%。

4、 环境质量现状

德安县属鄱阳湖水系，区内地下水类型主要有孔隙性潜水及第四系松散堆积体上层滞水，及基岩裂隙水。裂隙水主要赋存于全强风化带，由于裂隙发育，受大气降水和同一含水层中地下水补给，沿裂隙移动，就近向附近冲沟排泄。第四系孔隙水主要赋存于第四系松散堆积层孔隙中，受大气降水补给，顺坡向移动，并于堆积物前缘排泄。地下水位随季节性变化不明显。

5、环境敏感区和社会关注区

德安是一座历史文化悠久的千百年古城，民风淳朴，古迹众多。西河弹腔、傩歌傩舞、龙灯杂耍、采茶戏和民间山歌等民间艺术长盛不衰，许多优秀的民歌、民谣、故事代代相传。德安历史上有著名的“八景”：义峰耸翠、蒲塘落雁、南庄耕叟、金带河流、阳居仙迹、湴塘晓钟、乌石清泉、钓台渔唱，其优美传说已列入九江市非物质文化遗产。近年来，德安加大力度建设新八景，在八景之义峰耸翠的义峰山处依山而建义峰山公园和德安书画院。义峰山公园以现代徽派建筑群为主，极力体现了自然景观与人文景观交相辉映。德安书画院是全省首家有编制、有场所、有经费保障的县级书画院。在八景之蒲塘落雁处建设雁家湖植物园和蒲塘小学。雁家湖植物园以江南传统水乡园林风格为基调，用地135亩，其中湖面占70亩，植有鄱阳湖生态区陆地、水生植物达500多种。历史是一座城市的内涵，城市建设也彰显出一座城市固有的历史底蕴。新建成的隆平大道、东佳大道，正在建设之中的新博物馆、都市田园和再现八景之湴塘晓钟――扩建红庙项目无不洋溢着浓浓的文化气息，展现着千年古城的文化魅力。

本规划中的各自来水工程，水厂、取水设施及加压泵站工程在选址过程中距离与环境敏感区和社会关注区的距离满足相关规范的要求，基本没有负面环境影响。配水管网全部为地下设施，埋深较浅，绝大部分按照现状道路敷设，对上述设施基本没有影响。

环境影响分析

自来水工程属于民生工程，基本没有污染物排放，对自然环境影响较小。总体来讲主要环境影响体现在以下几个方面：

（1）生态影响

德安县自来水工程需水总量3718.49万立方米/年；德安县可开发水资源总量为4.276亿M，其中地表水3.792亿M，地下水0.484亿M。全县可供水量，地表水为1.06亿M，地下水0.02亿M，其中用于灌溉可供水量，地表水为0.88亿M，地下水为0.002亿M。蓄、引、提工程齐全，建有中型水库2座，小(一)型水库6座、小(二)型水库69座，塘坝1913座，总有效库容为9840万m3。所有水源可供水资源总量为9823.88万立方米/年，自来水工程需水量占水资源总量仅为10％。对区域水资源影响较小。不会对当地的水文、水质、生物结构造成太大影响。另外，本工程的建设，会取代大量分散取水工程，可有效避免分散取水对局部小环境的影响。

（2）社会环境影响

①施工期环境影响

在施工期间对环境的影响有以下几方面。

扬尘的影响：工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，短则几个星期，长则数月，在干旱大风时节，车辆过往致使飞土尘扬，使大气中悬浮物颗粒含量剧增严重影响周围环境。再加上由于雨水的冲刷以及车辆的碾压，使施工现场变的泥泞不堪，行人步履艰难。

噪声的影响：施工噪声主要来自净水厂建设时施工机械和建筑材料运输、车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。特别是在夜间，施工噪声将严重影响邻近居民的工作和休息。根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-93）不同施工阶段作业噪声限值见下表。

建筑施工场界噪声限值等效声级

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打 桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结 构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装 修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

采用点声源衰减公式对主要施工设备的噪声影响进行了预测计算，其结果列于表10-2中。

预测距声源不同距离处的噪声值表

| 序号 | 设备 名称 | 声功率级 | 不同距离处的噪声值dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5m | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m |
| 1 | 翻斗车 | 106 | 84 | 78 | 72 | 66 | 63 | 60 | 58 | 55 | 52 |
| 2 | 装载车 | 106 | 84 | 78 | 72 | 66 | 63 | 60 | 58 | 55 | 52 |
| 3 | 推土机 | 116 | 94 | 88 | 82 | 76 | 73 | 70 | 68 | 65 | 62 |
| 4 | 挖掘机 | 108 | 86 | 80 | 74 | 68 | 65 | 62 | 60 | 57 | 5482 |
| 5 | 打桩机 | 136 | 114 | 108 | 103 | 96 | 93 | 90 | 88 | 85 | 56 |
| 6 | 混凝土 搅拌车 | 110 | 88 | 82 | 76 | 70 | 67 | 64 | 62 | 59 | 47 |
| 7 | 振捣棒 | 101 | 79 | 73 | 67 | 61 | 58 | 55 | 53 | 50 | 57 |
| 8 | 电 锯 | 111 | 89 | 83 | 77 | 71 | 68 | 65 | 63 | 60 | 49 |
| 9 | 吊 车 | 103 | 81 | 75 | 69 | 63 | 60 | 57 | 55 | 52 | 42 |
| 10 | 工程钻机 | 96 | 74 | 68 | 62 | 56 | 53 | 50 | 48 | 45 | 52 |
| 11 | 平地机 | 106 | 84 | 78 | 72 | 66 | 63 | 60 | 58 | 55 | 55 |
| 12 | 移动式空压机 | 109 | 87 | 81 | 75 | 69 | 66 | 64 | 61 | 58 |  |

生活垃圾的影响：工程施工时施工区内数百个劳动力的食宿将会安排在工作区域内。这些临时食宿地的污水及生活废弃物若没有做出妥善的处理，则会严重的影响施工区的环境卫生，尤其是在夏天，施工区的生活废弃物乱扔，轻则导致蚊蝇孳生，重则致使施工区工人暴发流行性疾病，严重影响工程施工进度。

弃土的影响：施工期间将产生许多弃土，这些弃土在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。车辆装载过多导致沿程泥土散落满地，晴天尘土飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和车辆过往以及环境质量。

对人工林的影响：人工林在工程建设中由于埋管开挖土地而被挖除，有些可能被移栽它处。施工结束后移出的树木将不在复位，但在挖起、运输和移栽过程中都可能使一部分树木死亡，同时使区域内原来树木不多的问题变得更加突出，路旁人工林的破坏将使附近的居民受环境污染的影响更加严重。

对地下水的影响：由于本区域内地下承压含水层较深，所以工程建设将不会对地下承压含水层的水流、水量及水质等方面产生影响。

②运营期环境影响

给水厂及取水泵房的噪声来源于厂内传动机械工作时发出的噪声，有水泵、污泥泵、及脱水机械的噪声还有厂区内外来车辆等的噪声。根据调查，水厂使用的机械产生的噪声见表。

机械产生噪声表

| 名 称 | 噪声（dBA） |
| --- | --- |
| 污水泵 | 90~100 |
| 污泥泵 | 90~100 |
| 脱水机 | 90~100 |
| 汽 车 | 75~90 |

净水厂内噪声较大的设备，如水泵、脱水机均设在室内，经墙壁隔声以后传播到外环境时已衰减很多，污水泵采用潜水方式，据调查资料表明，距泵房30m时测得的噪声值已达到国家的《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）的标准值。

此外净水厂会产生一定数量的污泥，经场内脱水至80％后，送至周边污泥处置中心集中处置，避免对外环境产生二次污染。

环境保护措施

施工期环境保护措施

为减少对环境影响的应采取以下措施：

1、减少扬尘：工程施工中沟渠挖出的泥土堆放在路旁，旱季风致使扬尘和机械扬尘导致沿线尘土飞扬，影响附近居民和工厂。为了减少工程扬尘对周围环境的影响建议施工中遇到的连续晴好天气又起风的情况下，对弃土表面洒上一些水，防止扬尘。弃土应按计划及时运出，在装运的过程中不要超载，做到沿途不洒落。车辆驶出工地前应将轮子上的泥土去掉，防止泥土带出工地，影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的道路实行保洁制度，一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。

2、施工噪声的控制：工程施工开挖沟渠、运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌声以及敷土压路机声等造成施工的噪声。为了减少施工对周围居民的影响，工程在距民宅200m的区域内不允许在晚上十一时至次日早上六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工，但又要影响居民声环境的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障装置，以保证居民区的声环境质量。

3、施工现场废弃物处理：工程建设需要数百个工人。项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作、生活、环境卫生质量。

4、倡导文明施工：要求施工单位尽可能减少在施工过程中对周围居民、工厂、学校的影响，提倡文明施工，组织施工单位、街道及业主联络会议，及时协调解决施工中对环境影响的问题。

5、制定弃土处置和运输计划：工程建设单位将会同市有关部门，为本工程的弃土制定处置计划，尽可能做到土方平衡，弃土的出路主要用于筑路、小区建设等。分散于各个建设工地的弃土运输计划，将与公路有关部门联系。避免在行车高峰时运输弃土和建筑垃圾。项目开发单位应与运输部门共同作好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行情况。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经他们采取措施处理后才能继续施工。

6、缓解对人工林影响的措施：首先要严格控制挖掘树木和草地，对被工程建设破坏的人工林待工程完工后，应在道路两侧裸露土地上种植树木和草皮，这样不但可以恢复工程前植被面积，更可以超过以前的绿化面积，使该地区的绿化面积增加。

运营期环境保护措施

1、取水水源

取水水源在运行中对周围环境的影响主要是噪音的污染。因为本工程水源的水泵采用高效低噪音水泵，值班室和送水泵房之产的观察窗和通行门均设置双层门窗，故噪音对周围环境及管理人员不会造成太大的影响。

2、输配水管道

根据输水管道走向，沿途大部分为现状公路两侧及耕地等，同时沿农田敷设的管道在施工后进行还耕，且采用管道输水，几乎无渗漏。 但是在特殊条件下也会对周围环境产生一些不利影响。因输水管道为有压供水，当管道出事故时，可能局部跑水，特别是公路、重要交叉部位、重要设施所在地，应要严格注意，防止出现事故，一旦出现事故要及时抢修。

3、配水厂

水厂噪音产生的来源主要是送水泵房内的水泵电机所产生的噪音。为解决噪音对周围环境所造成的危害，在设计中拟采取下述防护措施：

a.在设备选型时优先选用噪音低、效率高的机电设备。

b.为保证操作中人员的健康，设计中应对值班室采用隔音作法，值班室和送水泵房之产的观察窗和通行门均设置双层门窗，并在室内进行消声处理。

c.在泵房周围进行绿化以减少噪音对周围环境的影响，同时可以起到美化环境的效果。

初步环境影响评价结论

工程施工过程中，可能使小部分植被遭到临时性的破坏，部分乡村道路被暂时占用，个别时段形成区域性浮尘、噪音等。但总体来讲，由于工程面广，战线长，局部工程规模小，施工强度不大，施工期限短，同时，除净水厂工程外，其他大部分工程全部建在地下。因此，只要提高认识，加强管理，施工期间是不会对环境造成大的不良影响的。即使形成局部的负面影响，也会随着工程施工的结束逐步得到恢复。

工程建成后也不会对县内的自然保护区、风景名胜区造成破坏。

因此，本工程的建设不存在环境制约性因素，从环保角度考虑本工程是可行的。

分期实施意见

实施安排原则

针对“十四五”规划项目，考虑资金筹措能力，按照工程规模、轻重缓急和投资可能，合理制定分期（分年）实施计划。项目的实施安排原则：

1、项目安排应与乡村振兴等区域总体计划和发展战略相协调，分期分批有计划有步骤地实施。

2、项目安排要体现效率优先的原则，注重工程项目建设的覆盖范围和综合效益，优先安排社会经济效益好、投资省、见效快、当地积极性高的项目。

3、项目的实施安排要从各地实际情况出发，区别轻重缓急，因地制宜、突出重点，逐步实施。优先安排城乡供水一体化和规模化工程，注重千人以上工程的改造和配套设施建设，尤以工程建设标准低、水质不好较为突出的区域。

根据上述项目分期实施安排的原则，提出德安县工程建设的分期实施意见及分年度投资建设安排。

分期实施意见

德安城乡一体化工程分阶段实施。

2025年以前，项目总投资9871.95元。

2021年，主要投资项目：塘山片区（塘山水厂），工程总投资为328.36万元。

2021~2025年，主要投资项目：联合片区（彭山水厂扩建及智慧水务平台建设、车桥水厂配套工程、雁家湖水厂配套工程及木环水库备用水源工程、林泉水厂配套工程、磨溪水厂配套工程、红桥水厂配套工程、邹桥水厂扩建及配套工程），工程总投资为9543.59万元。

保障措施

城乡供水一体化是一项民生工程，是保障农村饮水安全和提高城乡供水一体化服务的重要举措。各级政府及有关部门要从战略高度充分认识城乡供水一体化建设的重要性，切实增强城乡供水一体化发展的紧迫感、自觉性和主动性，上下联动，紧密协作，采取有力措施，保障规划目标任务顺利完成。

（一）强化组织领导，逐级压实责任

城乡供水一体化工程建设由县级人民政府负责，牵头成立城乡供水一体化工程建设领导小组，明确水行政主管部门和其他相关部门、单位的工作责任，建立分工协同、密切配合的工作机制，形成合力，全力推进德安县城乡供水一体化工程的建设设施。将城乡供水一体化工作列入地方政府年度工作计划，强化统筹协调，科学排定建设计划，落实工作责任，明确建设主体，及时分解有关工作任务，把任务和责任落实到前期工作、投资计划安排、工程建设管理、质量安全监控、资金使用监管等各个环节，切实加强城乡供水一体化建设工作的工作监督检查和动态跟踪，加大监督考核力度，以保证按计划、高质量、高效率地完成城乡供水一体化建设任务。

（二）引入市场机制，多方筹措资金

城乡供水一体化工程属公益性建设项目，政府要把城乡供水一体化工程建设作为城市基础设施建设的优先领域，切实加大财政投入力度，县发改、财政、水利、环保、住建等部门，要积极帮助项目实施单位争取国家、省政策的资金支持，强化资金整合平台，集中用好各类资金；进一步创新投融资体制，多渠道筹措建设资金，创造良好的投资环境，鼓励和引导社会资本参与城乡供水一体化工程建设运营，鼓励推广政府和社会资本合作（PPP）模式。大力引导社会资金的投入，发挥社会资本的专业技术和管理优势，提高投资效率和服务质量，建立工程的长效投入机制，健全良性运行机制，有效解决工程建成后运行维护的投资保障问题。同时，须加强资金管理，严格实行项目资金专户管理，做到专款专用，杜绝挪作他用，并接受审计部门监督，为项目实施提供资金保障。

（三）规范工程建设，确保建设质量

严格按照有关技术标准和规范要求进行各项工程设计，统一工程设计标准，统一建设质量标准，统一建后管理。加大工程建设的科技含量，吸收引进和大力推广国内外先进实用技术，积极采用新材料、新工艺、新方法在城乡供水一体化工程建设中的应用力度。加强工程项目建设质量监督，强化政府监督作用，建立健全“项目法人负责，施工单位保证，监理单位控制和政府监督相结合”的质量保证体系，工程项目建设管理实行项目法人责任制、工程监理和招标投标制，严格选择施工单位，对工程建设全过程进行质量监控，严把设备、材料质量关；严格执行有关法律法规和相关规定，严格项目的验收制度，确保工程建设进度和质量。

（四）加强运行管护，健全机制体制

城乡供水一体化工程是一项重大民生工程，事关广大农村居民的身体健康和生活质量，应灵活运用有利于项目建设的筹资政策，明确该类工程的土地、电价等各项优惠政策，优先保证项目建设用地指标，落实相关税收优惠政策，政府部门在水源保护、项目审批、施工组织保障、竣工验收、水质检测及运营管理等方面提供监督指导，保证项目顺利实施，及早发挥效益。同时，规范工程建设和管护制度，进一步完善项目资金管理、项目验收程序、办法，促进项目规范建设，完善工程设施管护办法，形成长效管护制度。

附件：

典型工程设计（含图）附表

附表：

附表1：德安县城乡供水现状总体情况表

附表2：德安县城乡供水工程现状表

附表3：德安县城乡供水一体化工程规划表

附表4：德安县城乡供水规划水平年（2025年）情况表

附图：

附图1：德安县城乡供水工程现状布置图

附图2：德安县城乡供水一体化工程布置总图

附图3：德安县城乡供水一体化近期规划工程布置图